基隆市消防局辦理建築物申請查驗案件應檢附照片說明表
設備項目		類別與範圍	頁 碼	檢附情形
共有設備	緊急電源	一、發電機全景(含固定基座、控制盤、充電器、蓄電池)
		二、ATS開關各一（含標示）
		三、補充油箱
		四、發電機室排換氣設施
		五、預埋管（配）線
		六、蓄電池組
	室內、外消防栓設備	一、室內（外）消防栓箱箱體內外各一、測試出水口（含標示）
		二、瞄子（放水壓力最大及最小處）射水測試各一張
		三、水帶箱、二右二分之一出水口
		四、加壓送水裝置、流量計
		五、消防栓設備預埋管線（CNS標示）、配管試壓
		六、連結屋頂水箱配管（含制水閥及逆止閥）
		七、如有雙立管者，則須另附立管（底層或屋頂）連通管處
	自動撒水設備	一、各型式撒水頭（含商檢局標示籤）及配管裝置實景
		二、自動警報逆止閥（含制水閥標示）、蜂鳴器、末端查驗閥
		三、送水口逆止閥、制水閥（近照）及送水管與立管連結處
		四、加壓送水裝置、流量計
		五、自動撒水設備預埋管線（CNS標示）、配管試壓
		六、連結屋頂水箱配管（含制水閥及逆止閥）
		七、如有雙立管者，則須另附立管（底層或屋頂）連通管處
		八、撒水設備放射實測（放水壓力最大及最小區）各一張
		九、一齊開放閥、手動啟動裝置及配管裝置實景
		十、密閉乾室及預動式之配管傾斜角度及排水閥標示
	水霧滅火設備	一、水霧噴頭及配管裝置實景
		二、自動警報逆止閥（含制水閥標示）、蜂鳴器
		三、送水口逆止閥、制水閥（近照）即送水管與立管連結處
		四、加壓送水裝置、流量計
		五、水霧滅火設備預埋管線、配管試壓
		六、連結屋頂水箱配管（含制水閥及逆止閥）
		七、如有雙立管者，則須另附立管（底層或屋頂）連通管處
		八、水霧滅火設備放射實測
		九、各型式感知元、排水設備裝置全景
	泡沫滅火設備	一、泡沫（泡水）噴頭
		二、自動警報逆止閥（含制水閥標示）、蜂鳴器
		三、加壓送水裝置、流量計
	泡沫滅火設備	四、一齊開放閥、手動啟動裝置及測試用配管等裝置實景
		五、比例混和器、Ｙ型過濾器及泡沫原液槽全景
		六、全部應使用泡沫原液桶、罐裝泡沫原液實景
		七、感知元〔探測器火感知撒水頭（含商檢局標示籤）〕、配管及裝置實景
		八、泡沫滅火設備預埋管線、配管試壓
		九、泡沫滅火設備放射實測
		十、泡沫消防栓箱箱體內外各一張
化學系統滅火設備	二氧化碳及乾粉滅火設備	一、滅火藥劑儲存容器、壓力開關、電池閥、配管
		二、噴頭、選擇閥（含標示）、警鈴、蜂鳴器、放射表示燈
		三、控制盤（含內部配線）、通風換氣設備、語音裝置
		四、受信總機（含內部配線）、手自動啟動裝置
		五、各型式探測器各一張（含內部配線）
		六、預埋管（配）線
		七、實際放射
警報設備	火警自動警報設備	一、火警受信總機整組（含蓄電池、話筒、火警分區標示等）
		二、火警受信副機整組（含蓄電池、話筒、火警分區標示等）
		三、各型式探測器及內部珮縣各一張
		四、火警綜合盤及內部配線各一張、火警分區標示圖
		五、火警受信總機制火警綜合盤堅之預埋管（配）線等
	瓦斯漏氣火警自動警報設備	一、瓦斯漏氣火警受信總機（內部配線、蓄電池、分區標示）
		二、瓦斯漏氣檢知器、標示燈及配線各一條
		三、預埋管（配）線
	緊急廣播設備	一、廣播主機整組（含分區標示）
		二、各型式揚聲器各一張
		三、火警受信總機移報至廣播主機間配線
		四、廣播主機至揚聲器間之預埋管（配）線
		五、廣播手動啟動裝置、電話啟動裝置
避難逃生設備	標示設備	一、各型式出口標示燈一張、預埋管（配）線
		二、各型式避難方向指示燈一張、預埋管（配）線
		三、各型式避難指標一張
	避難器具	一、各型式避難器具（含固定架、標示、操作說明及開口部）
		二、各型式避難器具裝置點至地面層之下降全景
		三、各型式避難器具裝置點至地面層之下降全景（附載重物）
		四、避難梯全景（含開口處）
		五、設於戶外之防塵套
		六、固定架使用螺栓固定之測試轉距值
	緊急照明設備	各型式燈具一張、預埋管（配）線、蓄電池組
消防搶救上之必要設備	連結送水管	一、送水口制止閥、制水閥（近照）及送水管與立管連結處
		二、如有雙立管者，則須另附立管（底層或屋頂）連通管處
		三、送水口、送水設計壓力排各型式出水口及字樣
		四、加壓送水裝置、流量計
		五、連結送水管預埋管線（CNS標示）、配管試壓
		六、消防車實地送水
		七、各型式出水口（單口式、雙口式）及箱體上出水口字樣
	消防專用蓄水池	一、加壓送水裝置、流量計
		二、採水管預埋管、配管試壓
		三、投入孔（採水口）並附標示牌
		四、實際採水（含啟動裝置開關各一）
		五、測量蓄水池實際深度及自來水公司給水設施
	室內排煙設備（機械排煙）	一、各型式排煙機組一張
		二、各型式排煙機組控制盤（含內部配線）各一張
		三、排煙閘門（關閉）及風管配置情形各一張
		四、各型式測煙式探測器及配線各一張
		五、手動啟動裝置（含標示）及預埋入管（配）線各一張
		六、各型式防煙垂壁各一張
		七、排煙機至控制盤至發電機間預埋入管（配）線
		八、排煙閘門與另一排煙閘門間之配線
		九、排煙區劃最大一區及最遠一區所測得風量之數據
		十、檢討免設排煙之防火門窗（含標示）
	室內排煙 （自然排煙設備）	一、各型式排煙窗開、關及丈量各一張
		二、手動啟動裝置（含標示）及預埋入管（配）線
		三、排煙窗與另一排煙窗間之配線
		四、各型式偵煙式探測器及配線各一張
		五、檢討免射排煙之防火門窗（含標示）
	緊急升降機間及特別安全梯間排煙設備 （機械排煙）	一、進風、排煙管道各一張
		二、各型排煙機組控制盤（含內部配線）各一張
		三、手動啟動裝置（含標示）及預埋入管（配）線各一張
		四、各型式偵煙式探測器及配線各一張
		五、排煙式全景（含梯間排煙區劃）
		六、排煙機制控制盤至發電機監獄埋入管（配）線
		七、進風、排煙閘門開、關各一張
		八、離排煙機最遠一層的排煙室排煙閘門所測得風量之數據
	緊急升降機間及特別安全梯間排煙設備 （自然排煙設備）	一、各型式排煙窗開、關及丈量各一張
		二、手動啟動裝置（含標示）及預埋入管（配）線各一張
		三、排煙窗與另一排煙窗間之配線
		四、各型式偵煙式探測器及配線各一張
	緊急電源插座	一、緊急電源插座保護箱開、關（含紅色表示燈、防止脫落裝置及無熔絲斷路器）各一張
		二、緊急電源插座至控制盤至發電機間預埋入管（配）線
	無線電通信輔助設備	一、供消防隊專用無線電接頭保護箱開、關各一張
		二、洩波同軸電纜預埋入管（配）線
		三、蓄電池組整組
	耐熱（燃）配線	各型式耐熱（燃）配線測試照片各一張
其他	有開口樓層	各型式門窗及丈量各一張
	有效通風開口	各型式門窗開、關及丈量各一張
	視為另一場所	各區劃（全景）一張
	滅火器	各型式滅火器各一張
備註：一、符號表示 ∕：表示免檢附。 O：表示檢附完成。 X：表示無法檢附。 / 二、照片應附拍照日期，除埋入管（配）線之照片外，其拍照日期不得逾申請查驗日一個月以上。 / 三、頁與頁騎縫處請監造人蓋章。 / 四、使用數位相機拍照者，其查驗檢附之照片應為經沖洗之照片，不得以彩色印表機列印替代。（消署預自第0910019038號）

起造人：
申請案名：
申請地址：
上述場所由本人監造，其照相過程絕無虛偽造假，違反者，本人願擔負起一切法律上責任。
監造人簽章：