基隆市消防局建築物消防安全設備監造、測試及安裝照片審查表 / (類別：□使用執照（新建、增建、改建）□變更使用執照□室內裝修□其他 )
設備項目			應檢附之證明相片	檢附	頁碼
共有設備	發電機	安裝測試照片	發電機組全景(含固定基座、充電器、蓄電池) 照片一張。
			◆發電機室全景(含防火門)照片一張。
			ATS開、關箱體照片各一張。
			補充油箱照片一張。(含防油堤、殘油坑、油管)
			◆發電機室通風換氣設施照片一張(發電機室通風裝置設備含進、排氣)。
			發電機啟動時測試照片一張（含儀表顯示情形）。
			◆外部排氣管照片一張。
		預埋	◆發電機ATS負載檢查及專用回路標示照片各一張。
			◆發電機輸出至ＡＴＳ配管（線）及ＡＴＳ至各消防設備之配管（線） / 照片各一張。
	耐燃、耐熱保護		◆各系統耐燃、耐熱配線施工情形檢查照片各一張。（各系統分開個別 / 檢查，各照片分別附標示板顯示）
			◆各系統耐燃、耐熱配線之絕緣披覆外部標識近拍照片各一張。
滅火器設備			滅火器固定情形及標示狀況照片一張。
			CNS合格證書標識號碼近拍照片。
水系統滅火設 / 備	室內(外)消防防栓設備	安裝測試照片	消防泵浦全景（含電動機、控制盤、呼水槽、壓力水槽等）及性能測試照片各一張。（需近拍流量計及壓力表）。
			室內(外)消防栓箱開、關各一張。
			室內(外)消防水帶箱開、關各一張。
			◆如與連結送水管設備共用時則須另附送水口、送水口逆止閥(近拍) / 及立管照片各一張。
			◆如有1支以上立管者則須另附立管連通管(管底或屋頂) 照片一張。
			◆連接屋頂水箱配管照片一張。
			◆距消防泵浦最近消防栓實際放水照片一張（含放水壓力測試）。 / 設有中繼泵浦時需重複一次。
			◆依消防泵浦出廠證書，試驗報告全閉揚程1.5倍壓力，於立管竣工 / 前端或末端加壓試驗照片一張。
			測試用出水口或最末端出水口放水壓力測試照片一張。
		預埋管線照片	◆各棟設備立管（主幹管）進入建物柱子或樓板等最前端位置照片一 / 張。（如設有中繼泵時需從複一次）
			◆各棟設備立管（主幹管）伸出建物柱子或樓板等最末端位置照片一 / 張。（如設有中繼泵時需從複一次）
		其他	◆消防泵浦之個別認可標識及配管材質標示，近拍照片各一張。
警報設備	火警自動警報設備	安裝測試	火警受信總機整組(含蓄電池、話筒、分區標示)開、關各一張。
			火警受信副機整組(含蓄電池、話筒、分區標示)開、關各一張。
			各型式探測器配線及動作試驗照片各一張。
			◆火警受信總機操作開關高度檢查照片一張。
			火警警鈴音壓檢查照片一張。
		預埋	◆火警警鈴及手動報警機預埋管施工及管材使用情形（暗管部份） / 上、下各一張。

基隆市消防局建築物消防安全設備監造、測試及安裝照片審查表
設備項目			應檢附之證明相片	檢附	頁碼
警報設備	手動警報設備	安裝	火警綜合盤(含標示燈、警鈴、配線及話筒)開、關各一張。
			◆火警發信機操作高度檢查照片一張。
		其他	◆各項消防設備器材，CNS合格證書標識號碼近拍照片各一張。
	緊急廣播設備	安裝測試	廣播主機整組(含送話器及蓄電池)，內裝蓄電池時請加註說明照片一張。
			各型式揚聲器及音壓檢查照片各一張。
			◆緊急廣播主機操作開關高度檢查照片一張。
		預埋	◆揚聲器及啟動裝置預埋配管上、下（暗管部份）施工及管材使用 / 情形照片各一張。
		其他	◆各項消防設備器材，審核認可標識號碼近拍照片各一張。
	瓦斯漏氣火警自動警報設備	安裝測試	瓦斯漏氣受信總機整組(含蓄電池、分區標示等)開、關各一張。
			瓦斯漏氣檢知器、標示燈及配線各一張。
			檢知器動作測試及警報音壓檢查照片各一張。
			◆瓦斯漏氣受信總機操作開關高度檢查照片各一張。
			瓦斯漏氣表示燈亮度檢查。（燈前方三公尺明確識別字樣）各一張。
		預埋	◆受信總機預埋配管（暗管）部份照片各一張。
			◆檢知器預埋配管（暗管）部份照片各一張。
		其他	◆各項消防設備器材，CNS合格證書標識號碼近拍照片各一張。
避難逃生設備	出口標示燈	安裝	各型式出口標示燈各一張。
		預埋	◆出口標示燈電源回路預埋配管（線）部份照片各一張（內置蓄電池者免附）。
		其他	◆CNS合格證書標識號碼近拍照片各一張。
	避難方向指示燈（標）	安裝	各型式避難方向指示燈（標）及照度測試照片各一張。
		預埋	◆避難方向指燈電源回路預埋配管（線）部份照片一張（內置蓄電池者免附）。
		其他	◆CNS合格證書標識號碼近拍照片各一張。
	緊急照明設備	安裝	各型式緊急照明燈及照度檢查測試照片一張。
		預埋照片	◆緊急照明燈電源回路預埋配管（線）部份照片一張（內置蓄電池者免附）。
			◆如屬系統式緊急照明燈，各棟預埋配管、線（暗管）部份上、下層照片各一張。（耐燃保護情形，需註明堷管材質）
		其他	◆CNS合格證書標識號碼近拍照片各一張。

基隆市消防局建築物消防安全設備監造、測試及安裝照片審查表
設備項目				應檢附之證明相片	檢附	頁碼
避難逃生設備	避難器具		安 / 裝 / 照 / 片	各避難器具裝置點至地面層之下降空間、下降空地全景照片各一張。
				避難器具(含固定架、標示、操作說明、操作空間及開口部) 照片各一張。
				避難梯全景(含固定架、標示、操作說明、操作空間及開口部)各一張。
	緩降機設備		測試 / 照片	◆緩降機195公斤荷重測試照片各一張。
				緩降機固定螺栓扭力板手扭力值測試照片各一張。
				緩降機臂桿長度檢查。（依結構計算書內容檢查）照片各一張。
				緩降機繩長檢查（單面）全景照片各一張
	救助袋設備			◆救助袋300公斤荷重測試照片各一張。
				救助袋長度檢查照片各一張。
	其他			◆各項消防設備器材，審核認可個別認可標識號碼近拍照片各一張。
水系統滅火設備	自動撒水設備	安裝測試照片		撒水泵浦性能測試照片各一張（需近拍流量計及壓力表）。
				擇一自動警報逆止閥或流水檢知裝置各一張。
				◆撒水頭及配管裝置實景照片各一張。
				◆連結屋頂水箱立管照片各一張。
				◆如有雙立管者則須另附立管連通管(管底或屋頂) 照片各一張。
				自動撒水設備送水口、送水口逆止閥(近拍)及送水立管照片各一 / 張。
				◆最遠、近端實際放射測照片各一張，設有中繼泵浦時需重複一次（以一個撒水頭為準）。
				未端查驗管實際測試照片各一張。
				預動式之空氣壓縮機裝置全景照片各一張。
				密閉乾式及預動式之配管傾斜角度及排水閥標示照片各一張。
				撒水頭、一齊開放閥、手動啟動裝置及配管裝置實景照片各一張。
				蜂鳴器照片一張。
				依撒水泵浦出廠證書，試驗報告全閉揚程1.5倍壓力，於立管竣工後，在立管最前端加壓試驗照片一張。※
		預埋 / 照片		◆設備立（幹）管進入建物柱子或樓板等最前端位置照片一張。
				◆設備立（幹）管伸出建物柱子或樓板等最末端位置照片一張。
		其他		◆消防泵浦之個別認可標識及配管材質標示，近拍照片各一張。
	泡沫滅火設備	安裝測試照片		泡沫泵浦性能測試照片一張。
				比例混合器照片一張。
				Y型過濾器照片一張。
				◆灌裝泡沫原液實際操作。
				擇一自動警報逆止閥或流水檢知裝置照片一張。
				泡沫(泡水)頭及感知元件照片各一張。
				一齊開放閥照片一張。
				手動啟動裝置照片一張。
				◆泡沫(泡水)噴頭、感知元件、一齊開放閥、手動啟動裝置及配管裝置實景， / 照片各一張。
				泡沫消防栓箱開、關各一張。
				泡沫設備放射實測照片一張。
				蜂鳴器照片一張。

基隆市消防局建築物消防安全設備監造、測試及安裝照片審查表
設備項目			應檢附之證明相片			檢附	頁碼
水系統滅火設備	泡沫滅火設備	安裝測試照片	◆依現場泡沫泵浦出廠證明書，試驗報告全閉揚程1.5倍壓力，於立管 / 竣工最前端加壓試驗照片一張。
			泡沫放射發泡倍率及25%還原時間測試照片各一張（以量杯為準）。
			最末端泡沫放射區放射及放射壓力測試照片各一張。
		預埋 / 照片	◆設備立（幹）管進入建物柱子或樓板等最前端位置照片各一張。
			◆設備立（幹）管伸出建物柱子或樓板等最末端位置照片各一張。
		其他	◆消防泵浦之個別認可標識及配管材質標示，近拍照片各一張。
			◆各項消防設備器材，審核認可或個別認可標識號碼近拍照片各一張。
消防搶救上必要設備	連結送水管	安裝測試照片	擇一樓層連結送水管出水口（單、雙口）水帶箱開、關各一張。
			連結送水管送水口照片一張。
			◆消防車實地送水照片一張。
			◆如有1支以上立管者則須另附立管連通管(管底或屋頂)。		如與室栓內消防設備共用時免附。
		預埋 / 照片	◆各棟設備立（幹）管進入建物柱子或樓板等最前端位置照片 / 一張。
			◆各棟設備立（幹）管伸出建物柱子或樓板等最末端位置照片 / 一張。
	專用蓄水池	安裝測試	加壓送水裝置照片各一張。
			實際採水(含啟動裝置開關)照片各一張。
			設採水泵浦時，泵浦性能測試照片各一張（需近拍流量計及壓力表）。
			◆設投入孔時，投入孔尺寸檢查照片各一張。
			◆設採水口時，採水口高度檢查照片各一張。
		其他	◆消防泵浦之個別認可標識及配管材質標示，近拍照片各一張。
	室內排煙設備		機械排煙	排煙機每組各一張。
				開啟控制盤各具開、關、手動啟動裝置及配線照片各一張。
				排煙風管配置情形(一排煙區劃一張)。
				偵煙式探測器、配線及動作測試各一張。
				實際啟動情形及排煙口風量測試照片各一張。
				防煙垂壁（一排煙區劃一張）。
				擇一閘門開、關各一張。
				排煙口尺寸檢查照片各一張。
			預埋照片	◆排煙啟動開關及控制盤電源配管（暗管）管材及施工情形。

			自然排煙	自然排煙窗尺寸檢查照片一張。
				自然排煙窗一起啟動開關啟動測試照片一張。
				開口部通風實景。（含全開及全關各一張、手動啟動開關）
			其他	◆排煙閘門之個別認可標識，近拍照片各一張。
	緊急昇降機及特別安全梯間		機械排煙	進風管道各一張。
				進風、排煙機各組各一張。
				進風、排煙機控制盤開、關各一張。

基隆市消防局建築物消防安全設備監造、測試及安裝照片審查表
設備項目			應檢附之證明相片	檢附附	頁碼
消防搶救上必要設備	緊急昇降機及特別安全梯間	機械排煙	偵煙式探測器、配線及動作測試各一張。
			實際啟動情形及排煙口風量測試照片各一張。
			排煙室全景照片一張。
		自然排煙	開口部通風實景。（含全開及全關各一張、手動啟動開關）
		其他	◆排煙閘門之個別認可標識，近拍照片各一張。
	緊急電源插座	安裝測試	緊急電源插座保護箱開、關各一張(含紅色表示燈及防止脫落裝置，與綜合消栓箱共用免設紅色表示燈)。
			緊急電源插座標示燈及電壓檢查照片各一張。
		預埋照片	◆電源回路預埋配管（暗管）施工及管材使用情形照片（上、下） / 各一張。
	無線電通信輔助設備	安裝測試照片	消防人員專用無線電接頭保護箱開、關各一張。
			洩波同軸電纜配線情形照片各一張。
			蓄電池組整組照片各一張。
水系統滅火設備	自動水霧設備	安裝測試照片	水霧泵浦性能測試（需近拍流量計及壓力表）照片各一張。
			水霧設備送水口、送水口逆止閥(近拍)及送水立管照片各一張。
			◆連接屋頂水箱立管照片各一張。
			擇一自動警報逆止閥或流水檢知裝置各一張。
			◆撒水頭、感知元件、蜂鳴器及配管裝置實景照片各一張。
			排水設備裝置全景照片各一張。
			水霧設備放射實測照片各一張。
			◆依現場水霧泵浦出廠證明書，試驗報告全閉揚程1.5倍壓力，於立管竣工，立管最前端加壓試驗照片一張。
			水霧頭最末端放水壓力測試照片各一張。
		預埋照片	◆設備立（幹）管進入建物柱子或樓板等最前端位置，各一張。
			◆設備立（幹）管伸出建物柱子或樓板等最末端位置一張。
		其他	◆消防泵浦之個別認可標識及配管材質標示，近拍照片各一張。
			◆各項消防設備器材，審核認可或個別認可標識號碼近拍照片各一張。
化學系統滅火設備	乾粉、二氧化碳滅火設備		鋼瓶數(藥劑量需附標示板並標明數量)照片一張。
			配管照片一張。
			噴頭照片一張。
			各型式探測器照片各一張。
			受信總機照片一張。
			選擇閥照片一張。
			放射警告裝置照片一張。
			通風風換氣裝置照片一張。
			控制盤照片一張。
			實際放射照片一張。

基隆市消防局建築物消防安全設備監造、測試及安裝照片審查表
設備項目			應檢附之證明相片	檢附	頁碼
化學系統滅火設備	乾粉、二氧化碳滅火設備		啟動鋼瓶容量檢查（一公升以上）及啟動鋼瓶配管檢查。 / CO2鋼瓶支數。
			選擇閥檢查（含標示牌並標明防護區域或防護對象物）
			自動啟動測試照片一組。（雙回路探測器測試照片各一張）
			排放裝置開關檢查（含標示）及動作測試照片各一張。
	管線施工		◆選擇閥幹管最前端配管管徑及管號、管材檢查照片一張。 / ★
			◆放射區幹管最末端配管管徑及管號、管材檢查照片一張。
防火、防焰物品			◆防火門、窗（半小時、一小時防火時效）全景一張。
			◆防火門、窗（CNS合格證書標識號碼）近拍照片一張。
			◆地毯、窗簾、布幕及展示用用廣告板之防焰標示近拍照片一張。

其他補充相片			建築物外觀

備 / 註		一、檢附情形符號表示：1、「/」：免檢附文件。2、「○」：應檢附文件。 / 二、相關文件應依序加入頁碼。 / 三、各加壓送水裝置須含幫浦、電動機、控制盤開關、呼水裝置；、防止水溫上升用排 放裝置、幫浦性能試驗裝置、起動用水壓開關裝置、逆止閥、制水閥、防震軟管。 / 四、相片黏貼用紙一律使用A4大小紙張。 / 五、消防安全設備監造及裝置者應盡可能於拍照時入鏡。 / 六、本表之監造及測試照片應含標示板說明監造及測試項目。 / 七、各項監造及測試項目如無法以一張相片呈現時、應加拍其他角度。 / 八、本表之照片可使用數位照相機拍攝，但照片輸出需採用相片專用紙。 / 九、「◆」者為既有設備(原建築物既設系統)，於辦理變更使用、室內裝修時可免檢附。 / 十、高度檢查、音壓檢查、照度檢查、電壓檢查均附所測得數值之照片。