滅火器測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○○樓
用 途		甲3．旅館					所需滅火效能值					90
樓 / 層	用 途	樓地板面積	滅火器種類及數量					滅火效能值				結 果
			a	b	c	d	e			合計	A	B	C		適應性	設置場所等	標識	機器
地下一	電氣室 / 鍋爐房 / 專用停車場	50 / 150 / 750	2 / 2		1					5	9	20	○ / ○ / ○		○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
1	大廳	250	1					4	20		○		○	○	○	○
	餐廳	600	2					○		○	○	○	○
	廚房	100	1					8	○		○	○	○	○
2	客房	950	2					2	10		○		○	○	○	○
3	客房	950	2					2	10		○		○	○	○	○
4	客房	950	2					2	10		○		○	○	○	○
5	客房	950	2					2	10		○		○	○	○	○
6	客房	950	2					2	10		○		○	○	○	○
7	客房	950	2					2	10		○		○	○	○	○
8	客房	950	2					2	10		○		○	○	○	○

合 計		8550	22		1					23	99	28			―――――
備考

註：1.滅火器之種類別欄中，a為乾粉滅火器、b為泡沫滅火器、c為二氧化碳滅火器、d為水滅火器、e為大型滅火器。
2.滅火效能值「C」欄，如設有符合之滅火器則以打「○」方式表示。
3.測試人員應依本表填寫適當內容，測試結果符合規定者於「結果」欄位下打「○」，不符合者打「×」。

室內消防栓設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用 途				甲4 ‧超級市場			構 造	防火構造
總樓地板面積				5,895 ㎡			樓層數	地上 3 層 地下 1 層
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
	水 源		水源的種類．構造			─────				○
			水 量			9 m3(長 3 m，寬 2 m，有效深度1.5 m)				○
			給水裝置			─────				○
外			耐震措施			有 ． 無				○
		設 置 場 所				地下一樓 滅火幫浦室				○
		重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
	加				配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水				水位計．壓力表	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 300 ℓ/min
	裝				幫浦規格	千代田幫浦			額定全揚程 43 m
					型號 F-800			製造號碼 16428
	置					製造廠			種類 鼠籠 型電動機
驗					電動機規格	千代田電動機			額定電壓 200
					型號 2D-ST9			額定電流 15 Ａ
					製造號碼 19865			額定輸出 3.7 HP/kW

試驗項目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦 / ． / 電動機	設置狀況	─────	○
				接地工程	第三種接地	○
				配線	─────	○
外				潤滑油	─────	○
			防止水溫上昇排放裝置	配管．閥類	管徑 20 A	○
				限流孔	流過口徑 4 mm	○
	壓			設在中繼幫浦 / 之排放配管． / 排放裝置	排放配管高度 m
					排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置之配管．閥類		─────	○
				材質	鋼板製．合成樹脂製	○
				水量	105 ℓ	○
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 50 A	○
觀				呼水管	管徑 40 A	○
			裝置	補給水管	管徑 20 A	○
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極	○
				設置場所	地下一樓 消防栓幫浦室	○
			控制 / 裝置	控制盤	─────	○
	置			預備品	─────	○
				接地工程	第三 種接地	○
			壓力表．	設置位置	─────	○
試			連成計	性能	─────	──
		耐震措施			有 ． 無	○
		直接操作部	設置場所			○
	啟		標示		─────	○
			設置場所		─────	○
驗	動	遠隔操作部	構造		─────	○
			標示		─────	○
	裝	遠隔自動啟動裝置(限第2種消防栓)			─────
		啟動用水壓	啟動用壓力槽		─────	──
	置	開關裝置	水槽容量		ℓ
			配管．閥類		管徑 A

室內消防栓設備

室內消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	配	設置狀況					○
	管	配管			─────					○
外	．	閥類			─────					○
	閥	吸水管			─────					○
	類	底閥			─────					○
		耐震措施			有 ． 無					○
	電	常用電源			200 V					○
	源	緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備					○
觀			消防栓	設置樓層	B1	1	2	3	PH					──
			設置個數	第1種消防栓	1	2	2	2	1					──
	消			第2種消防栓					──
			設置場所		─────					○
		消防栓	周圍狀況．操作性		─────					○
			開關閥設置高度		距樓地板面之高度 1.0 m					○
試			水帶接	第1種消防栓	─────					○
	防		續狀況	第2種消防栓	─────
			消防栓開關閥		─────					○
			周圍狀況		─────					○
		室內	設置狀況		─────					○
		消防栓箱	材質		─────					○
	栓		啟動表示燈		─────					○
驗			標示		─────					○
			水帶		─────					○
			水帶接續口		─────					○
		水帶‧瞄子	瞄子	第1種消防栓	─────					○
	等			第2種消防栓	─────
			結合狀態		─────					○
			收納狀態		捲盤式．折疊等收納式．其他					○
		減壓裝置

室內消防栓設備
測 試 項 目					種類．容量等內容	結果
		重力水箱	動作測試		給水裝置動作狀況		─────
			靜水壓測定				最低位 m、最高位 m
	加		動作測試	給水裝置動作狀況			─────
		壓力水箱		自動加壓裝置動作狀況			─────
性	壓		靜水壓測定				最低位 kgf/cm2
				最高位 kgf/cm2
	送		呼水裝置	減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 35 cm	○
			動作測試	自動給水裝置動作狀況			─────	○
	水			由呼水槽補給水狀況			─────	○
能			控制裝置測試	啟動．停止操作時狀況			─────	○
	裝			電源切換時運轉狀況			─────	○
			啟動裝置	幫浦啟動狀況等			─────	○
	置	消 防	測試．	啟動表示點燈狀況			─────	○
			幫浦啟動	啟動用水壓開關			設定壓力 kgf/cm2
試	試		表示測試	裝置的動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
		幫 浦		運轉狀況			─────	○
	驗			全閉運轉		全閉揚程	53 m	○
			幫浦	時的狀況		電壓	200 V	○
				電流	8.2 A	○
驗			測試	額定負荷		額定揚程	43.9 m	○
				運轉時的		電壓	200 V	○
				狀況		電流	11.3 A	○
			＊防止水溫上昇排放裝置測試				排放水量 ℓ/min
			＊幫浦性能測試裝置測試				表示值的差 ℓ
	１	配 管 耐 壓 測 試					測試壓力 8 kgf/cm2	○

室內消防栓設備
測試項目					種類．容量等內容	結果
綜 / 合 / 試 / 驗	放	－	消防栓編號		放水壓力	放 水 量	─
	水	同時放	3-1		2.2 kgf/cm2	163.6 ℓ/min	○
	試	水測試	3-2		2.1 kgf/cm2	159.9 ℓ/min	○
	驗	個別	PH-1		2.2 kgf/cm2	163.6 ℓ/min	○
	操作性測試(限第二種消防栓)					捲盤式．折疊等收納式
	緊急電源			發電機設備		─────	○
	切換測試			蓄電池設備		─────

備

註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.消防幫浦如係經內政部審核認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

室外消防栓設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○○○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用 途				丁2 ‧工廠				構 造	防火構造
總樓地板面積				7,200				樓層數	地上 3 層 地下 層
試 驗 項 目					種 別 ． 容 量 等 內 容					結果
	水 源		水源種類．構造			─────					○
			水 量			15 m3(長3 m，寬2.5 m，有效深度2 m)					○
			給水裝置			─────					○
外			耐震措施			有 ． 無					○
		設 置 場 所				幫浦室
		重 力 / 水 相			構 造
	加				內容積．落差	m3 m
					配管．閥類	─────
觀	壓				水位計	─────
		壓 力 / 水 箱			種類．構造
	送				內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
					自動加壓裝置	有 ． 無
	水				配管．閥類	────────
試					水位計．壓力表	────────
	裝	消 防 / 幫 浦				製造廠				額定出水量 800 ℓ/min
					幫浦規格	千代田幫浦				額定全揚程 49 m
	置					型號 F-800				製造號碼 134415
					製造廠				種類 鼠籠 型電動機
驗					電動機規格	千代田電動機				額定電壓 200 V
					型號 2D-ST9				額定電流 43.4 A
					製造號碼 19865				額定輸出 11 HP/kW

室外消防栓設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦	設置狀況	────────	○
外			．	接地工程	第三種接地	○
			電動機	配線	────────	○
				潤滑油	────────	○
	壓		防止水溫上昇之排放裝置	配管．閥類	管徑 20 A	○
				限流孔	流過口徑 4.5 mm	○
			性能試驗裝置配管．閥類		────────	○
	送			材質	鋼板製．合成樹脂製	○
				水量	105 ℓ	○
觀			呼水	溢水用排水管	管徑 50 A	○
	水			呼水管	管徑 40 A	○
			裝置	補給水管	管徑 20 A	○
				減水警報裝置	浮球閥．電極	○
	裝			設置場所		○
			控制	控制盤	────────	○
試			裝置	預備品	────────	○
	置			接地工程	第三 種接地	○
			壓力表．	設置位置	────────	○
			連成計	性能	────────	──
		耐震措施			有 ． 無	○
		直接操作部	設置場所		幫浦室	○
	啟		標示		────────	○
			設置場所		────────	○
驗	動	遠隔操作部	構造		────────	○
			標示		────────	○
	裝	啟動表示燈				○
		啟動用水壓	啟動用壓力槽		────────	──
	置	開關裝置	水槽容量		ℓ
			配管．閥類		管徑 A
	配管．閥類		設置狀況		────────	○
			配管		────────	○

室外消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
				閥類		────────	○
	配管．閥類			吸水管		────────	○
外				底閥		────────	○
				耐震措施		有 ． 無	○
	電	常 用 電 源				200 V	○
	源	緊 急 電 源 種 類				發電機設備．蓄電池設備	○
				設置數量		3座	○
				設置場所		地上式2座 地下式1座	○
觀	消			周圍狀況．操作性		────────	○
		消防栓		開關閥設置位置		距樓地板面之高度高0.75 深0.6 m	○
				水帶接續口		距樓地板面之高度高0.6 深0.3 m	○
				消防栓開關閥		────────	○
	防			標示		────────	○
				設置場所		────────	○
試				設置狀況		────────	○
		室外消防		周圍狀況		────────	○
	栓	栓箱		材質		────────	○
				標示		────────	○
				水帶		────────	○
				水帶接續口		────────	○
驗	等	水帶‧瞄子		瞄子		19 mm	○
				結合狀態		────────	○
				收納狀態		────────	○
		減壓措置
性	加	重力	動作試驗		給水裝置動作狀況	────────
	壓	水箱	靜水壓測定			最低位 m、 最高位 m
能	送		動作試驗		給水裝置動作狀況	────────
	水	壓力			自動加壓裝置動作狀況	────────
試	裝置	水箱	靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
驗	試	消防	呼水裝置 / 動作試驗		減水警報裝置動作狀況	距底面之高度 35 cm	○
	驗	幫浦			自動給水裝置動作狀況	────────	○

室外消防栓設備
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	加		呼水裝置動作試驗			由呼水槽補給水狀況			────────		○
性		消	控制裝			啟動．停止操作時狀況			────────		○
	水		置試驗			電源切換時運轉狀況			────────		○
			啟動裝置			幫浦啟動狀況			────────		○
	送		試驗．			啟動表示點燈狀況			────────		○
		防	幫浦啟動			啟動用水壓開關裝置			設定壓力 kgf/cm2
能	水		表示試驗			動作壓力			動作壓力 kgf/cm2
				運轉狀況			─────		○
	裝					全閉運轉		全閉揚程	55 m		○
			幫浦			時狀況		電壓	200 V		○
	置	幫					電流	20 A		○
試			試驗			額定負荷		額定揚程	50.3 m		○
	試					運轉時		電壓	200 V		○
				狀況		電流	32.6 A		○
	驗		＊防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 ℓ/min
		浦	＊幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 ℓ
驗	配管耐壓試驗					試驗壓力 8.5 kgf/cm2		○
綜 / 合 / 試 / 驗	放	－		消防栓編號			放水壓力			放 水 量	○
	水	同時放		No.3			2.8 kgf/cm2			394.4 ℓ/min	○
	試	水試驗		No.2			3.1 kgf/cm2			415.0 ℓ/min	○
	驗	個 別		No.1			3.8 kgf/cm2			459.5 ℓ/min	○
	緊 急 電 源				發電機設備				────────		○
	切換試驗				蓄電池設備				────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.消防幫浦如係經內政部審核認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

自動撒水設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用 途				甲4 ‧百貨公司			構 造	防火構造
總樓地板面積				28,988 ㎡			樓層數	地上 9 層 地下 4 層
加壓送水裝置種類					幫浦方式
流水檢知裝置方式					濕式 乾式 一台預動作式
撒水頭					種 別 密閉式撒水頭
					設置數量 2995個
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容				結果
	水 源		水源種類．構造			─────				○
			水 量			72 m3(長6 m，寬 6 m，有效深度 2 m)				○
			給水裝置			─────				○
外			耐震措施			有 ． 無				○
		設置場所				地下四樓 滅火幫浦室				○
	加	重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
觀	壓				配管．閥類	─────
					水位計	─────
	送	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 ． kgf/cm2
試	水				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
	裝				水位計．壓力表	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 3600 ℓ/min
驗	置				幫浦規格	千代田電動機			額定全揚程 105 m
					型號 2D-ST9			製造號碼 96432

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容		結果
		消防幫浦			製造廠	種類 籠 型電動機
			電動機規格		千代田電動機	額定電壓 400 Ｖ
					型號 2D-ST9	額定電流 201 Ａ
					製造號碼 19865	額定輸出 110 HP/kW
	加		幫浦	設置狀況	─────		○
外			．	接地工程	特別第三 種接地		○
			電動機	配線	─────		○
				潤滑油	─────		○
				配管．閥類	管徑 A		○
			防止水溫上昇之排放裝置	限流孔	流過口徑 6 mm		○
觀	壓			設在中繼幫浦	排放配管高度 m
				之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置配管．閥類		─────		○
				材質	鋼板製．合成樹脂製		○
試				水量	200 ℓ		○
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 80 A		○
				呼水管	管徑 50 A		○
			裝置	補給水管	管徑 20 A		○
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極		○
驗				設置場所	地下四樓 消防幫浦室		○
			控制	控制盤	─────		○
	置		裝置	預備品	─────		○
				接地工程	特別第三 種接地		○
			壓力表．	設置位置	─────		○
			連成計	性能	─────		──
		耐震措施			有 ． 無		○
	啟	直 接 操 作 部			─────		○
	動	啟動用水壓	啟動用壓力槽		─────		──
	裝	開關裝置	水槽容量		100 ℓ		○
	置		配管．閥類		管徑 25 A		○

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
		自動	密閉式撒水頭		─────
	啟	啟動裝置	自動火災感知裝置		─────					○
	動		設置場所		─────					○
	裝	手動	設置高度		距樓地板面高度 1.0 m					○
外	置	啟動裝置	構造		─────					○
			標示		─────					○
		流水檢知裝置			─────
		設置狀況			─────					○
	配	配管			─────					○
觀	管	閥類			─────					○
	．	吸水管			─────					○
	閥	底閥			─────					○
	類	防蝕措施			有 ． 無					○
		排水措施			有 ． 無					○
試		耐震措施			有 ． 無					○
	電	常用電源			400 V					○
	源	緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備					○
		放水區域數		樓層
	撒	及設定狀況		放水區域數
驗		(限開放式撒水頭)		設定狀況
	水	設置方法	配置		─────					○
			裝置方向		─────					○
	頭	密閉式撒水頭		標示溫度	72℃、一部96℃					○
				構造．性能	─────					○
		開放式撒水頭			─────
	制水閥		設置場所		─────					○
			設置高度		距樓地板面高度 0.9 m					○
			構造		─────					○
			標示					○

自動撒水設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚． / 壓力檢知裝置		設置場所			─────					○
			種類．口徑			─────					○
			減壓警報			─────					○
外			構造．性能			─────					○
			啟動		設置場所
	一齊開放閥		操作部		設置高度	距樓地板面高度 m
			動作試驗裝置			─────
			構造．性能			─────
			設置場所			─────					○
	末端查驗閥		構造			─────					○
			標示			─────					○
觀	自動警報裝置		音響警報裝置			─────					○
			火災表示裝置			─────					○
		設置場	設置場所			─────					○
		所等	設置高度			距基地地面高度 0.7 m					○
	送水口		標示			─────					○
		結合構件				─────					○
		逆止閥				─────					○
	減壓裝置					減壓閥					○
試			撒水栓	樓層		B4~B2	B1	1F	2F~8F	9F	PH		○
			設置個數	設置個數		各樓2台合計6台	3台	3台	各樓4台合計28台	1台	1台	合計42台	○
		補助 / 撒水栓	設置場所			─────					○
	補助		周圍狀況．操作性			─────					○
			開關閥設置高度			距樓地板面高度 0.85 m					○
	撒水		水帶接續			─────					○
			消防栓開關閥			─────					○
	栓等		周圍狀況			─────					○
			設置狀況			─────					○
驗		補助撒水栓箱	材質			─────					○
			紅色標示燈			─────					○
			標示			─────					○

自動撒水設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
外	補助撒水栓等		水帶			─────	○
觀			水帶接續口			─────	○
試		水帶‧瞄子	瞄子			─────	○
驗			結合狀態			─────	○
			收納狀態			捲盤式．折疊收納式	○
		重力水箱	動作試驗	給水裝置動作狀況		─────
			靜水壓測定			最低位 m 、最高位 m
	加		動作試驗	給水裝置動作狀況		─────
		壓力水箱		自動加壓裝置動作狀況		─────
性	壓		靜水壓測定			最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
			呼水裝置	減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 300 cm	○
	送		動作試驗	自動給水裝置動作狀況		─────	○
				由呼水槽補給水狀況		─────	○
能			控制裝	啟動．停止操作時狀況		─────	○
	水		置試驗	電源切換時運轉狀況		─────	○
			啟動裝置	幫浦啟動狀況		─────	○
		消 防	試驗．	啟動表示點燈狀況		─────	○
	裝		幫浦啟動	啟動用水壓開關		設定壓力 11.2 kgf/cm2	○
試			表示試驗	裝置動作壓力		動作壓力 7.5 kgf/cm2	○
		幫 浦		運轉狀況		─────	○
	置			全閉運轉	全閉揚程	112 m	○
			幫浦	時狀況	電壓	410 V	○
				電流	164 A	○
驗	試		試驗	額定負荷	額定揚程	107 m	○
				運轉時	電壓	410 V	○
				狀況	電流	173 A	○
	驗		＊防止水溫上昇排放裝置試驗			排放水量 ℓ/min
			＊幫浦性能試驗裝置試驗			表示值的差 ℓ/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 16.8 kgf/cm2	○
	手動啟動裝置試驗					─────	○
	流水檢知裝置﹙自動警報逆止閥﹚．表示等					─────	○

自動撒水設備
測試項目					種類．容量等內容					結果
		放水區域別
綜	放	使用開放式撒水頭者	啟動性能等1	由自動火災感知裝置啟動
	水			由手動啟動裝置啟動
合	試	樓層別				9 / 8	7 / 6	5 / 4	3 / 2	1	B1	B2	B3	B4	○
試	驗	使用密閉式			啟動性能等	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○ / ○	○	○	○	○	○	○
		撒水頭者			放水壓力(kgf/cm2)	3.2 / 2.9	4.3 / 5.2	5.3 / 5.5	5.7 / 6.3	5.7	7.3	5.8	5.2	8.0	○
驗					放水量(ℓ/min)	143 / 136	166 / 182	184 / 187	191 / 200	191	216	193	182	226	○
		補助撒水栓			放水壓力	3.5 kgf/cm2					○
				放水量	78 ℓ/min					○
		補助撒水 栓操作性測試1				捲盤式‧折疊等收納式					○
		緊急電源			發電機設備	─────					○
		切換測試			蓄電池設備	─────

備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.消防幫浦如係經內政部審核認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

水霧滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用 途				丙3 ‧集會堂之停車場			構 造	防火構造
總樓地板面積				1,872 m2			樓層數	地上 5 層 地下 1 層
試 驗 項 目					種 類 ． 容 量 等 內 容				結果
	水 源		水源種類．構造			─────				○
			水 量			34 m3(長6.5 m，寬3.5 m，有效深度1.5 m)				○
			吸水障礙防止措施			有 ． 無				○
			給 水 裝 置			─────				○
外			耐震措施			有 ． 無				○
		設置場所					○
		重力水箱			構 造
					內容積．落差	m3 m
	加				配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱			種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送				自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水				水位計．壓力表	─────
		消防幫浦				製造廠			額定出水量 1800 ℓ/min
	裝				幫浦規格	千代田幫浦			額定全揚程 70 m
					型號 F-800			製造號碼 19536
	置					製造廠			種類 籠 型電動機
驗					電動機規格	千代田電動機			額定電壓 200 Ｖ
					型號 2D-ST9			額定電流 140 Ａ
					製造號碼 19865			額定輸出 37 HP/kW

水霧滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦	設置狀況	─────	○
			．	接地工程	第三 種接地	○
			電動機	配線	─────	○
外				潤滑油	─────	○
				配管．閥類	─────	○
			防止水溫	限流孔	流過口徑 6 mm	○
	壓		上昇之排	設在中繼幫浦	排放配管高度 m
			放裝置	之排放配管．
				排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
	送		性能試驗裝置配管．閥類		─────	○
				材質	鋼板製．合成樹脂製	○
				水量	105 ℓ	○
	水		呼水	溢水用排水管	管徑 50 A	○
觀				呼水管	管徑 40 A	○
			裝置	補給水管	管徑 20 A	○
	裝			減水警報裝置	浮球閥．電極	○
				設置場所	地下一樓 消防幫浦室	○
			控制	控制盤	─────	○
	置		裝置	預備品	─────	○
				接地工程	第三 種接地	○
			壓力表．	設置位置	─────	○
試			連成計	性能	────────	──
			減壓措置		有 ． 無
		耐震措施			有 ． 無	○
		直接操作部			─────	○
		啟動用水壓	啟動用壓力槽		─────	──
	啟	開關裝置	水槽容量		100 ℓ	○
	動		配管．閥類		管徑 25 A	○
	裝	自動	密閉式撒水頭		─────	○
驗	置	啟動裝置	自動火災感知裝置		─────
		手動	設置場所		─────	○
		啟動裝置	設置高度		距樓地板面高度 1.2 m	○

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容				結果
	啟動	手動	構造			─────				○
	裝置	啟動裝置	標示			─────				○
外		流水檢知裝置				─────				○
		設置狀況				─────				○
		配管				─────				○
	配管	閥類				─────				○
	．	吸水管				─────				○
	閥類	底閥				─────				○
觀		防蝕措施				有 ． 無				○
		耐震措施				有 ． 無				○
	電源	常用電源				200 V				○
		緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備				○
	放射區域	樓層				地下1樓				──
	數及設定	放射區域數				10				──
試	狀況	設置狀況				○				○
		設置方法		配置		─────				○
	水霧噴頭	水霧噴頭				─────				○
		自動火災感知裝置				─────				○
	制水閥 / （控制閥）	設置場所				─────				○
		設置高度				距樓地板面高度 0.9 m				○
驗		構造				─────				○
		標示				─────				○
	自動警報逆止閥	設置場所				─────				○
		種類．口徑				─────				○
		減壓警報				─────
		構造．性能				─────				○
		啟動			設置場所
	一齊開	操作部			設置高度	距樓地板面高度 1.2 m				○
	放閥	動作試驗裝置				─────				○
		構造．性能				─────				○

水霧滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	自動警報裝置			音響警報裝置				─────	○
外				火災表示裝置				─────	○
觀				地板面坡度				─────	○
試				排水溝．集水管				─────	○
驗	排水設備			滅火坑		構造		─────	○
				設置位置		─────	○
				地區境界堤高度				距樓地板面高度 20 cm	○
		重力水箱	動作試驗		給水裝置動作狀況			─────
			靜水壓測定					最低位 m、 最高位 m
	加		動作試驗		給水裝置動作狀況			─────
		壓力水箱			自動加壓裝置動作狀況			─────
性	壓		靜水壓測定					最低位 kgf/cm2 / 最高位 kgf/cm2
			呼水裝置		減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 30 cm	○
	送		動作試驗		自動給水裝置動作狀況			─────	○
				由呼水槽補給水狀況			─────	○
能			控制裝		啟動．停止操作時的狀況			─────	○
	水		置試驗		電源切換時運轉狀況			─────	○
			啟動裝置		幫浦啟動狀況			─────	○
		消 防	試驗		啟動表示點燈狀況			─────	○
	裝				啟動用水壓開關			設定壓力 7.9 kgf/cm2 / 動作壓力 4.5 kgf/cm2	○
試					裝置動作壓力
		幫 浦			運轉狀況			─────	○
	置				全閉運轉		全閉揚程	79 m	○
			幫浦		時狀況		電壓	200 V	○
				電流	48 A	○
驗	試		試驗		額定負荷		額定揚程	71.4 m	○
				運轉時		電壓	200 V
				狀況		電流	126 A	○
	驗		＊防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 ℓ/min
			＊幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 ℓ/min

水霧滅火設備
測試項目					種類．容量等內容					結果
性能測試	配管耐壓測試					測試壓力 12 kgf/cm2					○
	手動式啟動裝置測試					─────					○
	自動警報逆止閥．標示等					─────					○
		放	射				區 域 1	1~2	3~4	5	6	7	8	9	10	──
		啟動性		由自動火災感知裝置啟動
綜	放	能等		由手動啟動裝置啟動				○	○	○	○	○	○	○	○	○
		水霧噴頭的放射狀況					○	○	○	○	○	○	○	○	○
合	射	放射壓力				最高		3.9~ / 4.1	4.1~ / 3.9	3.9	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	○
		(kgf/cm2)				最低		3.7~ / 3.9	3.9~ / 3.7	3.7	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	○
試	試	放射量					(ℓ/min)	104- / 107	107- / 104	104	107	107	104	104	104	○
				地區境界堤的狀態		○	○	○	○	○	○	○	○	○
驗	驗	排水設備				滅火坑的水位		○	○	○	○	○	○	○	○	○
				排水狀況		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	緊急電源					發電機設備		─────					○
	切換測試					蓄電池設備		─────

備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.消防幫浦如係經內政部審核認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

泡沫滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用 途					甲3 ‧旅館			構 造	防火構造
總樓地板面積					26,345 ㎡			樓層數	地上 7 層 地下 4 層
種 別			固定式 (全區放射方式 局部放射方式) 移動式
試 驗 項 目					種類．容量等的內容				結果
	水 源			水源種類．構造			─────				○
				水量			48.6m3(長9 m，寬 3 m，有效深度1.8 m)				○
				吸水障礙防止措施			有 ． 無				○
				給水裝置			─────				○
外				耐震措施			有 ． 無				○
		設置場所					地下四樓 泡沫滅火幫浦室				○
		重力水箱				構 造
					內容積．落差	m3 m
	加					配管．閥類	─────
觀					水位計	─────
	壓	壓力水箱				種類．構造
					內容積．有效壓力	m3 kgf/cm2
	送					自動加壓裝置	有 ． 無
					配管．閥類	─────
試	水					水位計．壓力表	─────
		消防幫浦					製造廠			額定出水量 3900 ℓ/min
	裝					幫浦規格	○○幫浦(股)			額定全揚程 81 m
					型號 F-3900			製造號碼 83531
	置					製造廠			種類 籠 型電動機
驗					電動機規格	○○電動機(股)			額定電壓 400 Ｖ
					型號 4D-ST90			額定電流 236 Ａ
					製造號碼 10893			額定輸出 132 HP/Kw

泡沫滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容	結果
	加	消防幫浦	幫浦		設置狀況	─────	○
			．		接地工程	特別第三 種接地	○
			電動機		配線	─────	○
外					潤滑油	─────	○
			防止水溫上昇		配管．閥類	管徑 20 A	○
	壓		之排放裝置		限流孔	流過口徑 6 mm	○
			性能試驗裝置配管．閥類			─────	○
	送				材質	鋼板製．合成樹脂製	○
				水量	200 ℓ	○
觀	水		呼水		溢水用排水管	管徑 80 A	○
				呼水管	管徑 50 A	○
	裝		裝置		補給水管	管徑 20 A	○
				減水警報裝置	浮球閥．電極	○
	置				設置場所	地下四層泡沫滅火幫浦室	○
			控制		控制盤	─────	○
試			裝置		預備品	─────	○
				接地工程	特別第三 種接地	○
			壓力表．		設置位置	─────	○
			連成表		性能	─────	──
		減壓措施				有 ． 無
		耐震措施				有 ． 無	○
		直接操作部				─────	○
驗		啟動用水壓		啟動用壓力槽		─────	──
	啟	開關裝置		水槽容量		100 ℓ	○
				配管．閥類		─────	○
	動	自動		密閉式撒水頭		─────	○
		啟動裝置		自動火災感知裝置		─────
	裝			設置場所		─────	○
		手動		設置高度		距樓地板面高度 1.2 m	○
	置	啟動裝置		構造		─────	○
				標示		─────	○

泡沫滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容				結果
外	自動警報逆止閥				─────				○
		設罝狀況			─────				○
		配管			─────				○
	配管	閥類			─────				○
	．	吸水管			─────				○
	閥類	底閥			─────				○
觀		防蝕措施			有 ． 無				○
		耐震措施			有 ． 無				○
	電源	常用電源			400 V				○
		緊急電源種類			發電機設備．蓄電池設備				○
	放射區域	樓層			B4	B3	B2		──
	數及設定	放射區域數			9	10	10		──
	狀況	發泡方式(高發泡．低發泡)			低	低	低		○
試		設定狀況			○	○	○		○
		設置方法	配置		─────				○
	泡 沫		裝置方向		─────				○
	放出口	泡沫噴頭			─────				○
		高發泡放出口			─────
	制水閥	設置場所			泡沫滅火控制閥室				○
		設置高度			距樓地板面高度 0.9 m				○
驗		構造			─────				○
		標示			─────				○
		設置場所			─────				○
	自動警報	種類．口徑			─────				○
	逆止閥	減壓警報			─────				○
	1	構造．性能			─────				○
		啟動		設置場所					○
	一齊	操作部		設置高度	距樓地板面高度 1.2 m				○
	開放閥	動作試驗裝置			─────				○
		構造．性能			─────				○

泡沫滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	自動警報裝置			音響警報裝置		─────					○
				火災表示裝置		─────					○
外	防護區域			開口部之措施		─────
	開口部 / (限高發泡)			不設自動關閉裝置之開口部		─────
				開口部之構造		─────
			設置場所			地下四層泡沫滅火幫浦室					○
	儲	儲存槽	滅火藥劑之適合性			─────					○
觀			儲存量			1,400 ℓ					○
	存		壓力表指示			8.6 kgf/cm2					○
		混合	設置場所			地下四層泡沫滅火幫浦室					○
	槽	裝置	混合方式			壓力比例(pressure proportional)方式					○
		泡沫滅火	種類			蛋白．合成界面活性劑．水成膜					○
試	等	藥劑	性能			稀釋容量濃度 3 %					○
		耐震措施				─────					○
			泡沫消防栓		樓層					──
			設置個數		設置個數					──
	泡	泡沫	設置場所			─────
驗		消防栓	周圍狀況．操作性			─────
	沫		開關閥設置高度			距樓地板面高度 m
			水帶接續口			─────
	消		周圍狀況			─────
			設置狀況			─────
	防	泡沫	材質			─────
		消防栓箱	標示燈			─────
	栓		標示			─────
		水帶	水帶			─────
	等	‧	水帶接續口			─────
		瞄子	瞄子			─────

\

泡沫滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容					結果
外 / 觀 / 測 / 試	消防栓等			水帶‧			結合狀態		─────
				瞄子			收納狀態		─────
			重力	動作試驗			給水裝置動作狀況		─────
			水箱	靜水壓測定					最低位 m、最高位 m
	加		壓力 / 水箱	動作			給水裝置動作狀況		─────
				試驗			自動加壓裝置動作狀況		─────
性	壓			靜水壓測定					最低位 kgf/cm2 最高位 kgf/cm2
				呼水裝置			減水警報裝置動作狀況		距底面之高度 30 cm					○
	送			動作試驗			自動給水裝置動作狀況		─────					○
				由呼水槽補給水狀況		─────					○
能				控制裝			啟動．停止操作時狀況		─────					○
	水			置試驗			電源切換時運轉狀況		─────					○
			消防	啟動裝置			幫浦啟動狀況		─────					○
			幫浦	試驗			啟動表示點燈狀況		─────					○
	裝					啟動用水壓開關		設定壓力 8.2 kgf/cm2 / 動作壓力 4.0 kgf/cm2					○
試					裝置動作壓力
				運轉狀況		─────					○
	置					全閉運轉	全閉揚程	86 ｍ					○
				幫浦			時狀況	電壓	408 V					○
				電流	100 A					○
驗	試			試驗			額定負荷	額定揚程	82 ｍ					○
				運轉時	電壓	408 V					○
				狀況	電流	148 A					○
	驗			＊防止水溫上昇排放裝置試驗					排放水量 ℓ/min
				＊幫浦性能試驗裝置試驗					表示值的差 ℓ/min
	配管耐壓試驗					試驗壓力 kgf/cm2
	手動啟動裝置試驗					─────					○
	自動警報逆止閥‧表示等					─────					○
綜合試驗	泡沫放射				固	放射區域			B4	9	B3	10	B2	10				──
	試驗（使用				定	由自動火災感知裝置啟動
	低發泡者)				式	由手動啟動裝置啟動			○	○	○					○

泡沫滅火設備
試驗項目1					種類．容量等內容					結果
			泡沫噴頭放射狀況			○	○	○					○
		固	放射壓力		最高	2.6	2.7	2.6					○
		定	（kgf/cm2）		最低	2.5	2.6	2.5					○
		式	稀釋容量濃度（％）			4	4	4					○
綜	泡沫放		發泡倍率(倍)			6.6	6.5	6.6					○
	射試驗		25%還原時間(sec)			70	69	70					○
	（使用		放射區域
	低發泡	移	放射狀況
合	者）1		放射量測定		放射壓力	kgf/cm2					kgf/cm2
		動			放射量	ℓ/min					ℓ/min
			稀釋容量濃度			%					%
		式	發泡倍率			倍					倍
試			25%還原時間			sec					sec
		放射區域					──
		啟動性能等		由自動火災感知裝置啟動
	泡沫放射			由手動啟動裝置啟動
驗	試驗(使用	自動關閉裝置動作狀況
	高發泡者)	放射狀況
		由放出停止裝置之停止狀況
		放射壓力測定(kgf/cm2)
	緊急電源	發電機設備				──────					○
	切換試驗	蓄電池設備				──────

備
註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.消防幫浦如係經內政部審核認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

二氧化碳滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
設置場所	設置樓層			防護對象種類
	B1F			發電機室．變壓室

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 55 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	控 制 / 裝 置		設置場所				CO2鋼瓶室		○
			標示燈‧開關				────────		○
			防護措施				────────		○
外			遲延裝置				────────		○
			自動‧手動啟動切換裝置				────────		○
	電 源		常用電源				AC 100 V		○
觀			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備		○
					設置場所				○
	啟	手	設置場		設置位置				○
試		動	所等		設置高度		距樓地板面高度 1.3 m		○
	動	啟			設備表示		────────		○
		動			操作表示		────────		○
驗	裝	裝	塗色等				────────		○
		置	防護措施				────────		○
	置		表示燈				────────		○

二氧化碳滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	自動啟動裝置			設置場所	CO2鋼瓶室	○
				構造．性能	────────	○
				探測器	────────	○
外	警報		設置位置		────────	○
			警報方式		────────	○
	裝置		構造．性能		────────	○
	儲存滅火藥劑量				720 kg	○
			設 置	設置場所	────────	○
			場所等	標識	────────	○
	儲	存	儲存容器		────────
觀	容	器	充填比		────────	○
	等		容器閥		────────	○
			容器閥開放裝置		────────	○
			安全裝置．破壞板		────────	○
			耐震措施		────────	○
			設置狀況		────────	○
			配管管路		────────	○
試	配管．		構造．材質		────────	○
	閥	類	口徑．使用數		────────	○
			安全裝置		────────	○
			耐震措施		────────	○
			設置	設置場所	B1F CO2鋼瓶室	○
	選擇閥		場所等	標示	────────	○
			導管接續部		────────	○
驗			構造		────────	○
	啟動用		設置場所		B1F CO2鋼瓶室	○
	氣體容器		構造．性能		────────	○
	噴頭		設置位置		────────	○
			構造．性能		────────	○

二氧化碳滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容				結果
外	噴頭皮管	設置位置		────────
		構造．性能		────────
觀		防護區域		────────				○
		開口部自動關閉措施		────────				○
試	防護區劃等	追加滅火藥劑開口部面積		────────				○
		滅火藥劑流失防止措施		────────				○
驗		開口部位置		────────				○
		滅火藥劑排出措施		────────				○
		防護區域		發電室視	變電室			──
		選擇閥動作試驗		○	○			○
性		容器閥開放裝置動作試驗		○	○			○
			遲延時間	25秒	25秒			○
		控制裝置	緊急停止裝置動作狀況	○	○			○
		試驗	音響警報先行動作狀況	○	○			○
			自動．手動切換動作狀況	○	○			○
能			由啟動裝置動作狀況	○	○			○
		音響警報	警報鳴動狀況	○	○			○
	動作試驗	裝置試驗	音量	○	○			○
			音聲警報裝置動作狀況	○	○			○
			自動警報動作狀況	○	○			○
試		附屬裝置	動作狀況	○	○			○
		連動試驗	復歸操作狀況	○	○			○
		滅火藥劑排出試驗		○	○			○
		放射表示燈試驗		○	○			○
		自動冷凍	啟動狀況	────────
驗		機試驗	電流	A
			溫度．壓力	℃ kgf/cm2
綜		選擇閥動作狀況．放出管路		○	○			○
合	綜合動作	通氣狀況		○	○			○
試	試驗	氣密狀況		○	○			○
驗		區劃別儲存容器開放數		8	16			○

二氧化碳滅火設備
試 驗 項 目					種類．容量等內容					結果
綜合試驗	綜合動作	音響警報裝置動作狀況			○	○					○
	試驗	放射表示燈點燈狀況			○	○					○
		附屬裝置動作狀況			○	○					○
備 / 註	－安全對策事項－ / 外觀試驗
	試 驗 項 目			種 類 ． 容 量 等 內 容					結果
	閉 / 止 / 閥		設置場所	B1F CO2鋼瓶室					○
			標 示	─────					○
			配管．配線接續部	─────					○
			機器構造	─────					○
	性能試驗（動作試驗）
	異常信號試驗		防護區域	發電室			變電室			－
			短路試驗	○			○			○
			接地試驗	○			○			○
	防護對象物：○○市○○路○○號東帝士大樓 / 二氧化碳鋼瓶45kg（V：68ℓ）×16個 / 控制盤、操作箱及閉止閥應使用認可品。

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

乾粉滅火設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
設置場所	設置層			防護對象種類
	B1F			丙3 ‧ 停車場

放射方式	固定式 全區放射方式 局部放射方式					設計放射時間 25 sec
	移動式					設計放射時間 sec
試驗項目					種類．容量等內容		結果
	控 制 / 裝 置		設置場所等				B1F儲存槽室		○
外			標示燈‧開關				────────		○
			防護措施				────────		○
			遲延裝置				────────		○
			自動‧手動啟動切換裝置				────────		○
	電 源		常用電源				AC 110 V		○
觀			緊急電源種類				發電機設備．蓄電池設備		○
					設置場所		防護區域附近		○
	啟	手	設置場		設計位置		────────		○
		動	所等		設置高度		距樓地板面高度 1.4 m		○
	動	啟			設備表示		────────		○
試		動			操作表示		────────		○
	裝	裝	防護措施				────────		○
		置	表示燈				────────		○
	置	自動啟動			設置場所		B1F儲存槽室		○
驗		裝置			構造‧性能		────────		○
					探測器		────────		○

乾粉滅火設備
試驗項目					種類．容量等內容	結果
	警報		設置位置			────────	○
			警報方式﹙種類﹚			警鈴	○
	裝置		構造．性能			────────	○
	儲存滅火藥劑					種類第 三 種、藥劑量420 kg×2	○
外			設 置		設置場所	────────	○
			場所等		標識	────────	○
	儲	存		蓄壓	儲存容器	────────
	容	器	機	式	容器閥	────────
	等				容器閥開放裝置	────────
				加壓	儲存槽	────────
觀				式	定壓動作裝置	────────	○
			器	充填比		────────	○
				安全裝置		────────	○
			耐震措施			────────	○
			設置狀況			────────	○
			配管管路			────────	○
試	配管．		構造．材質			────────	○
	閥	類	口徑．使用數			────────	○
			安全裝置			────────	○
			耐震措施			────────	○
			設置		設置場所	B1F 儲存槽室	○
	選擇閥		場所等		標示	────────	○
驗			導管接續部			────────	○
			構造			────────	○
	啟動用		設置場所			B1F 儲存槽室	○
	氣體容器		構造．性能			────────	○
	噴頭		設置位置			────────	○
			構造．性能			────────	○
	瞄子 / ．皮管		設置位置			────────
			構造．性能			────────

乾粉滅火設備
試驗項目				種類．容量等內容					結果
		防護區域		────────
外		開口部自動關閉措施		────────
	防護區域等	追加滅火劑之開口部面積		────────
觀		滅火藥劑流失防止措施		────────
		設置場所		B1F 儲存槽室					○
試		加壓容器		────────					○
	加壓用氣體	容器閥		────────					○
驗	容器	容器閥開放裝置		────────					○
		耐震措施		────────					○
	加壓用氣體		種類	氮氣					○
			氣體量	17,000ℓ × 2 kg					○
		防護區域		No.1	No.3	No.5	No.2	No.4	No.6	－－
性		選擇閥動作試驗		○	○	○	○	○	○	○
		容器閥開放裝置動作試驗		○			○			○
			遲延時間
		控制裝置	緊急停止裝置動作狀況	○	○	○	○	○	○	○
		試驗	音響警報先行動作狀況	○	○	○	○	○	○	○
能			自動．手動切換動作狀況	○	○	○	○	○	○	○
			由啟動裝置動作狀況	○	○	○	○	○	○	○
		音響警報	警報鳴動狀況	○	○	○	○	○	○	○
	動作試驗	裝置試驗	音量	○	○	○	○	○	○	○
			音聲警報裝置動作狀況
試			自動警報動作狀況	○	○	○	○	○	○	○
		附屬裝置	動作狀況	○			○			○
		連動試驗	復歸操作狀況	○			○			○
		定壓動作	動 作 壓 力(kgf/cm2)	16.5 kgf/cm2			16.5 kgf/cm2			○
		裝置試驗	動 作 時 間 (sec)	14秒			13秒			○
驗		放射表示燈試驗
		壓力調整裝置試驗		○			○			○
		清洗裝置試驗		○			○			○

乾粉滅火設備
試驗項目			種類．容量等內容					結果
		選擇閥動作狀況．放射管路	○	○	○	○	○	○	○
綜		通氣狀況
合	綜合動作	氣密狀況
試	試驗	音響警報裝置動作狀況	○	○	○	○	○	○	○
驗		放射表示燈點燈狀況
		附屬裝置動作狀況	○			○			○
備 / 註	防護對象物：○○市○○路○○號 ○○大廈 / 固定式乾粉滅火設備（第3種乾粉）420kg × 2 / 防護方法概要 / 儲存槽A：No.1、No.3、No.5 B：No.2、No.4、No.6 / 儲存槽

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

火警自動警報設備 ﹙例：P型時﹚
火警自動警報設備測試報告書
				測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
				測 試 人 員
				姓 名 ○ ○ ○ 簽章
				地 址 ○○市○○路○○號○○樓
用途	甲3 ‧ 旅館
總樓地板面積	6,000 m2			樓層數		地上 8 層 地下 1 層
	預備電源	型式 鎳、鎘（20-1BA） 24V 1.2AH
受信總機	P 型 1 級 蓄積式‧ 二信號式‧類比式‧其他 ( )
	回路數	12/15			額定電壓			AC 100 V‧ DC 24 V
手動報警機	P 型 1 級 屋內型 9 個 屋外型 個
	專用方式
中繼器	回路 電源 受信總機供給方式 預備電源 V AH
	其他方式
	蓄積式‧類比式‧其他
	種類					數量
	差 動 式 局限型（────）					2種		20個
探測器	差 動 式 分布型（空氣管式）					2種		2個
	定 溫 式 局限型（防 水 型）					1種		8個
	光 電 式 局限型（非蓄積型）					2種		164個
	紫外線式 局限型（室 內 型）					－種		2個
	主音響裝置		DC 24 V 15 mA 1 個
	副音響裝置		DC V mA 個
音響裝置	地區音響裝置		DC 24 V 15 mA 9 個
	與緊急廣播設備之連動		有 ． 無
	鳴動方式		一齊鳴動．分區鳴動

火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	火警分區		火警分區設定		────────	○
外			設置 / 場所 / 等1	設置場所	1樓 櫃台	○
				周圍狀況‧操作性	────────	○
				設置狀況	────────	○
	受信總機		構造‧性能		────────	○
			操作部		距樓地板面高度 1.2 m	○
觀			預備品		────────	○
	中繼器		設置場所
			構造‧性能		────────
			預備品		────────
	電源		常用電源		AC 100 V	○
試			緊急電源種類		蓄電池設備	○
		警戒狀況‧ / 設置狀況‧ / 構造‧ / 性能	差動式局限型		────────	○
	探		定溫式局限型		────────	○
			補償式局限型		────────
			熱複合式局限型		────────
	測		熱類比式局限型		────────
驗			定溫式感知線型		────────
			差動式分布型(空氣管式)		────────	○
	器		差動式分布型式(熱電偶式)		────────
			差動式分布型(熱半導體式)		────────

火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	探 / 測 / 器		警戒 / 狀況 / ‧ / 設 / 置狀 / 況 / ‧ / 構造 / ‧ / 性 / 能	偵煙式探測器 / (光電式分離型及類比式除外)		────────	○
				離子類比式局限型		────────
外				光電類比式局限型		────────
				熱煙複合式局限型		────────
觀				光電式分離型		────────
				光電類比式分離型		────────
				火焰式探測器		────────
	手動 / 報警機			設置場所		────────	○
試				構造．性能		────────	○
	標示燈			設置場所		────────	○
				構造		────────	○
驗	地區音響 / 裝置			設置場所		────────	○
				構造		────────	○
		公用線試驗				────────	○
性	配				試驗回路－１	────────	○
	線	串接配線試驗			試驗回路－２	────────	○
				試驗回路－３	────────
能					火災表示狀況	────────	○
	受	火災表示試驗			２信號式機能	────────
				蓄積式機能	────────	○
試	信	注意表示試驗			注意表示狀況	────────
		回路斷線試驗				────────	○
	機	同時動作試驗			使用常用電源時	────────	○
驗					使用預備電源時	────────	○
		預備電源試驗			電源自動切換機能	────────	○

火警自動警報設備
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
		預備電源試驗	端子電壓．容量	26.0 V 1.2 AH	○
	受信總機	緊急電源試驗	電源自動切換機能	────────
性			火災表示狀況	────────	○
		附屬裝置試驗	二信號式	────────
			蓄積式	────────	○
		相互動作試驗	相互通話狀況	────────
能			地區音響裝置鳴動狀況	────────
	中	回路斷線試驗		────────
	繼	預備電源試驗	電源自動切換機能	────────
	器		端子電壓．容量	V AH
試	差動式分布型 / ﹙空氣管式﹚		動作試驗	依據火警自動警報設備表之二（探測器動作試驗表）、之三（多信號．類比式探測器動作試驗表）、之四﹙差動式分佈型、定溫式感知線型探測器動作試驗表﹚
			動作持續試驗
			流通試驗
			接點水高試驗
驗			回路合成阻抗試驗
	地區音響裝置		音響裝置試驗
備 / 註	1.附屬裝置 副受信總機15L、室內消防栓設備連動、緊急用廣播設備連動。 / 2.防護對象物 ○○路○○號 ○○旅館。

註：
1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.有選擇項之欄，應以「○」號圈選。
4.蓄積式中繼器之性能試驗，應由感知器之動作試驗及發信機之動作確認。
5.複合式感知器之試驗應依各類種別實施。
火警自動警報設備之二（探測器動作試驗表） （例：多信號、類比式以外時）
火警分區		探 測 器					地 / 區 / 音 / 響 / 裝 / 置
受 / 信 / 機 / 之 / 表 / 示 / 號 / 碼		差 動 式				補償式局限型	定溫式			煙感知器
		*分布型			局限型		再用型	非 用 / 再 型		離子式局限型	光電式		火焰式探測器
		空氣管式	熱電偶式	熱半導體式					局限型	分離型				結果
	名 稱					局限型	局限型	* / 感知線型

				個	dB
1	地下室、停車場、機房					1				4		2	1	92	○
2	1樓 櫃台、大廳				12		1				18			1	91	○
3	2樓 餐廳、咖啡廳	2					6			1	93	○
4	3樓 客房、會議室				8		1				23			1	91	○
5	4樓 客房					1				21			1	93	○
6	5樓 客房					1				21			1	92	○
7	6樓 客房					1				21			1	92	○
8	7樓 客房					1				21			1	93	○
9	8樓 客房					1				21			1	91	○
10	東 樓梯					2					○
11	西 樓梯					2					○
12	昇降機機房					4					○

合 計		2			20		8				164		2	9	--	--

註：1. 應依受信總機之標示號碼記入個數。但如為地區音響裝置，尚需記入音壓。
　 2. 標示「*」者，應於火警自動警報設備之四，填入該設備之試驗結果。

火警自動警報設備之三（多信號．類比式探測器動作試驗表） （例：類比式時）
火 警 分 區		探 測 器					地
受 / 信 / 機 / 之 / 表 / 示 / 號 / 碼		多信號探測器				類比式探測器				區 / 音 / 響 / 裝 / 置
		熱複合式局限型	煙複合式局限型	熱煙複合式局限型	其他多信號探測器	熱類比式局限型	偵煙式探測器
				離子類比式局限型	光電類比式				結果
	名 稱
				局限型	分離型

				個	dB
B2	地下2樓					2		28		2	92	○
B1	地下1樓					3		28		2	91	○
1	地上1樓					3		35		2	93	○
2	地上2樓					3		35		2	91	○
3	地上3樓					3		35		2	93	○
4	地上4樓					3		35		2	92	○
5	地上5樓					3		35		2	92	○
6	地上6樓					3		35		2	93	○
7	地上7樓					3		35		2	91	○
8	地上8樓					3		35		2	92	○
9	地上9樓					3		35		2	91	○
10	地上10樓					3		35		2	93	○
R1	頂樓1樓					8		1	92	○
R2	頂樓2樓					8		1	93	○

合 計					35		422		26	－	－

備註：應依受信總機之標示號碼記入個數。如為地區音響裝置，尚需記入音壓。

火警自動警報設備之四﹙差動式分佈型、定溫式感知線型探測器動作試驗表﹚
火 警 分 區				差 動 式 分 布 型					定溫式 / 感知線型
受信總機之表示號碼				空 氣 管 式					熱 電 / 偶 式		熱半導 / 體 式
		種
				空氣管長	送氣量	動作試驗	動作繼續試驗	流通試驗	接點水高試驗	動作試驗	回路合成阻抗試驗	動作試驗	回路合成阻抗試驗	動作試驗	回路合成阻抗試驗
	名 稱		製造					結果

			號碼
		類

				m	cc	秒	秒	秒	mm	mv	Ω	mv	Ω		Ω
3	2樓 / 餐廳、咖啡廳	Χ2	12345	80	1.7	2	35	10	13					○
3	〃 〃	Χ2	12346	90	1.9	2	37	12	14					○

備註

備註：未標示種別或製造號碼者，無需記入。

瓦斯漏氣火警自動警報設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用途	戊3 ‧地下建築物				樓層數		地下 2 層 地上 層
樓地板面積 / 合計	3,300 m2
受信總機	預備電源		型式 鎳鎘 24 V 1.2 AH
	回路數		8/10
	專用方式
中繼器	1 回路 ╳ 7 電源 受信總機供給方式 預備電源 V AH
	其他方式
檢知器	檢知對象	比空氣輕之瓦斯				23 個
		比空氣重之瓦斯				0 個
		增幅器		額定電壓					額定輸出功率
	音聲警報 / 裝 置			AC 100 V / DC 24 V					300 W
		揚聲器		喇叭型(10W)				號角型(3W)			其 他( W)
警報裝置				3 個				77 個			0 個
	瓦斯漏氣	附屬在中繼器者 7 個					其他 個
	表示燈
	檢知區域	附屬在檢知器者 22 個					其他 個
	警報裝置

瓦斯漏氣火警自動警報設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	警報分區	警報分區設定				────────	○
		設置場所等	設置場所			B1防災中心	○
外			周圍狀況‧操作性			────────	○
			設置狀況			────────	○
	受信總機	構造‧性能				────────	○
		操作部				距樓地板面高度 0.7 m	○
		預備品				────────	○
		設置場所				各店舖入口上方	○
	中繼器	構造‧性能				────────	○
觀		預備品				────────	○
	電源	常用電源				AC 100 V	○
		緊急電源				蓄電池設備	○
		警戒狀況				────────	○
		設置 / 狀況		檢知之瓦斯對空氣		────────	○
	檢知器			比重未滿1者
				檢知之瓦斯對空氣 / 比重大於1者		────────
試
		構造‧性能				────────	○
				增幅器	設置場所	────────	○
		音聲警報			構造	───────────	○
	警報	裝 置		揚聲器	設置場所	────────	○
				構造	────────	○
		瓦斯漏氣		設置場所		────────	○
驗	裝置	表示燈		構造		────────	○
		檢知區域		設置場所		────────	○
		警報裝置		構造		────────	○
		串接配線 / 試 驗		試驗回路－１		────────	○
性	配線			試驗回路－２		────────
能				試驗回路－３		────────
試		瓦斯漏氣		瓦斯漏氣燈		────────	○
驗	受信總機	表示試驗		地區表示裝置動作狀況		────────	○
				主音響裝置鳴動狀況		────────	○
				試驗中其他回路		────────	○
				動作狀況

瓦斯漏氣火警自動警報設備
			回路導			回路導通狀況	────────					○
性	受		通試驗			試驗中其他回路動作狀況	────────					○
			同時動作試驗				────────					○
			預備電源試驗			電源自動切換機能	────────					○
				端子電壓．容量	2.7 V 1.2 AH					○
	信		緊急電源 / 試驗			電源自動切換機能	────────					○
能			故障表示試驗	對中繼器之外部負荷供給電力回路之保險絲斷線狀況			────────					○
				由其他中繼器之主電源供給者，其電源中斷狀況			────────
				檢知器電源遮斷狀況			────────					○
試			附屬裝置試驗				────────					○
	機		相互動作		相互通話狀況		────────
			試 驗		音響警報裝置鳴動狀況		────────
	中繼器		回路斷線試驗				────────					○
	警報分區					第一貫通	店舖A	B	C	D	E	F	G		──
驗	檢知器動作試驗					○	○	○	○	○	○	○	○		○
	警報 / 裝置	音聲警報裝置					○	○	○	○	○	○	○	○		○
		瓦斯漏氣表示燈					○	○	○	○	○	○	○		○
		檢 知 區 域 警 報 裝 置（dB）					72	73	73	73	74	73	73		○
備 / 註	○音聲警報裝置使用既設之廣播設備 / ○受信總機嵌入防災盤中（坐式操作） / ○在B2電力監視室有副受信總機 / 加瓦斯試驗器 KG-1 / 普通噪音計 HS-1 / 電壓計 電流計 ○○製 2.5級

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急廣播設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用途		甲4 ‧ 超級市場
總樓地板面積		4,000 m2				樓層數				地上 5 層 地下 1 層
			型式			額定電壓					額定輸出功率
增幅器			PA-2440			AC 100 V / DC 24 V					240 W
操作器			廣播分區					回路數
			一齊 依樓層別選擇					6/10
			配線方式		型式			揚聲器種類				音壓		設置方式
揚聲器			2線式 / 3線式		喇叭型 3 個 / 號角型 55 個 / 其 他 個			L級 41 個 / M級 17 個 / S級 / 個				L級 92 dB / M級 87 dB / S級 / dB		壁掛型 8 個 / 埋入型 50 個 / 其 他 個
啟動裝置(火警自動警報設備除外)			按鈕 緊急電話
			其他 火警自動警報設備（12 個） 啟動裝置﹙12個﹚
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
				設置場所					5樓 辦公室					○
外	擴音器‧			周圍狀況‧操作性					────────					○
觀	操作裝置			設置狀況					────────					○
試	‧遠隔操			構造‧性能					────────					○
驗	作器			操作部					距樓地板面高度 1.4 m					○
				預備品					────────					○
	電源			常用電源					AC 100 V					○
				緊急電源種類					蓄電池設備					○

緊急廣播設備
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
外	啟動裝置 / ‧ / 緊急電話	設置場所				────────
觀		構造‧性能				────────
試	揚聲器	設置場所				────────					○
驗		構造				────────					○
		層(系統)				B1	1	2	3	4	5	──
性		回路選擇試驗				○	○	○	○	○	○	○
	擴音器‧ / 操作裝置 / ‧遠隔操 / 作裝置及 / 複合裝置 / 增幅器‧ / 操作裝置 / ‧遠隔操 / 作裝置及 / 複合裝置	啟動裝置試驗				○	○	○	○	○	○	○
能		音響裝			L級	95	96	95	95	97	96	○
		置試驗		揚聲器	M級	90	89	88	90	88	89	○
試		(dB)			S級
		回路短路試驗				B1、5					○
驗		緊急電源試驗	電源自動切換機能			────────					○
			端子電壓‧容量			27.2 V 6.20 AH					○
		一般廣播停止試驗 / （以廣播設備為限）				各樓 BGM					○
備 / 註	○緊急、業務兼用設備（rack齒條型） / ○與火警自動警報設備連動者，啟動裝置省略。

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

避難器具測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
樓層			3	4		5		6	7		8
用途			甲2 / 遊藝場	甲5 / 餐廳		甲5 / 餐廳		乙6 / 辦公室	乙6 / 辦公室		乙6 / 辦公室
樓層別計算之收容人員			100	250		250		50	50		50
標準設置個數			1	2		2		1	1		1
減免數				1		1
減免對象事項				158條第一款第一目		158條第一款第一目
		避難梯					1	1		1
		緩降機	1
		滑杆
避難器具		避難繩索
種類及個數		滑臺
		避難橋
		救助袋(直降)		1		1
		救助袋(斜降)
設置數量（合計）			1	1		1		1	1		1
試驗項目			種類‧容量等內容					結果
外 / 觀 / 試 / 驗	設置 / 場所等	避難器具 / 種類	器具－1 / (緩降機)				器具－２ / (直降救助袋)			器具－3 / (緩降梯)			器具－４ / ( )			───
		開口部大小 / 長×寬×腰高(cm)	120×80×100				100×100×100			160×85×0					○
		設置狀況	○				○			○					○
		有無障礙物	無				無			無					○

避難器具
試驗項目				種類‧容量等內容				結果
	設置		下降空間確保	○	○	○		○
外	場所等		著地點狀況	○	○	○		○
	構造．性能			○	○	○		○
觀	裝置部			○	○	○		○
	裝置器具			○	○	○		○
試	固定部材料			○	○	○		○
	收納			○	○	○		○
驗	標識			○	○	○		○
	荷重	器具名稱（緩降機）		荷重 200kg				○
性	試驗	器具名稱（救助袋【直降】）		荷重 300kg				○
能		器具-1（緩降機）		設計拉拔荷重 1,000kgf / 試驗荷重 1,000kgf				○
性	拉拔強	器具-2（救助袋【直降】）		設計拉拔荷重 1,000kgf / 試驗荷重 1,000kgf
驗	度試驗	器具-3（ ）		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
		器具-4（ ）		設計拉拔荷重 kgf / 試驗荷重 kgf
備 / 註	測定機器 / ﹙1﹚拉出試驗器 / 型式：AB-1、製造年份：民國91年4月 製造者：○○機械股份有限公司

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

標示設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用途		甲6 ‧醫院					總樓地板面積		19,000 m2
樓層數		地上 7 層 地下 1 層
器具					設置個數
				大 型				39 個
		出口標示燈		中 型				63 個
				小 型				5 個
		室內避難方		大 型				-- 個
標示設備		向指示燈		中 型				28 個
種類及數量				小 型				-- 個
		走廊避難		大 型				-- 個
		方向指示燈		中 型				64 個
				小 型				-- 個
		樓梯通路誘導燈					89 個
		客席誘導燈					-- 個
避難指標		設在避難出口					2 個
		設在通路					-- 個
試 驗 項 目1					種類．容量等內容		結果
外					設置場所等			────────		○
觀	出口標示燈				外形尺寸			────────		○
試					標示面			────────		○
驗	避難方向 / 指示燈		室內 / 指示燈		設置場所等			────────		○
					外形尺寸			────────		○
					標示面			────────		○

標示設備
試 驗 項 目1					種類．容量等內容	結果
				設置場所	────────	○
	避難方向		走廊指示燈			外形尺寸	────────	○
外	指示燈					標示面	────────	○
			樓梯指示燈			設置場所	────────	○
			客席指示燈			設置場所	────────
觀					設置場所	────────	○
			設在避難出口			外形尺寸	────────	○
	避難指標					標示面	────────	○
試					設置場所	────────
			設在通路			外形尺寸	────────
				標示面	────────
驗			常用電源				110 V	○
	電源		緊急	種類			蓄電池設備(內藏型．別置型)	○
			電源	設置狀況(限內藏型)			────────	○
	電源自動切換試驗					────────	○
性		減光型			減光機能		────────
	切換動	消燈方式			消燈機能		────────
能	作試驗	點滅型			點滅機能		────────
		內照點滅型			點滅機能		────────
試		附誘導音裝置			誘導音機能		────────
	連動停				與火警自動警報 / 設備之連動停止		────────
驗	止試驗	附誘導音裝置
				與緊急廣播之連動停止		────────
備	出口標示燈及避難方向指示燈用信號裝置 / 型式號碼：S11-00 製造者：○○電機股份有限公司

註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急照明設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用途		甲6 ‧醫院				總樓地板面積		19,000 m2
樓層數		地上 7 層 地下 1 層
器具					設置個數
緊急照明 / 設備光源 / 種類及數量		白熾燈型					10 個
		日光燈型					－ 個
		水銀燈型					－ 個
		其他					－ 個
試驗項目					種類．容量等內容		結果
外 觀 試 驗	白熾燈型		設置場所				────────		○
			表示面				────────		○
	日光燈型		設置場所				────────
			表示面				────────
	水銀燈型		設置場所				────────
			表示面				────────
	光源		白熾燈型				────────		○
			日光燈型				────────
			水銀燈型				────────
	電源		常用電源				110 V		○
			緊急 / 電源	種類			蓄電池設備(內藏型．別置型)		○
				設置狀況(限內藏型)			────────		○

緊急照明設備
試 驗 項 目1			種類．容量等內容	結果
性 能 試 驗	水平面 / 照度測試	白熾燈型	────────	○
		日光燈型	────────
		水銀燈型	────────
	電源自動切換試驗		────────	○
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

連結送水管設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○○○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用途				乙6 ‧辦公室
地下層總樓地板面積				29416 ｍ2					樓層數				地下2層、地上11層
送水口				設置位置			東側正面出入口處 / 北側員工用出入口處牆面
				種類			獨立型、嵌壁型					設置數量			2 個
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
			設置場所					────────					○
外	送	設置場所等	設置高度					距基地地面高度 0.7 m					○
	水		標示					────────					○
	口	送水口					────────					○
		逆止閥					────────					○
觀	出	出水口			樓層	3		4	5		6		7		8	9	10		11	PH					－－
		設置數量			雙口形					2	1					○
					單口形	2		2	2		2		2		2	2	2					○
			設置場所					────────					○
試	水		周圍狀況‧操作性					────────					○
		出水口	設置高度					距樓地板面高度 0.9 m					○
			構造					────────					○
驗			標示					────────					○
	口		設置場所					────────					○
			設置狀況					────────					○
		水帶箱	周圍狀況					────────					○
			材質					────────					○
	等		標示					────────					○

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容		結果
	出水口等		水帶				○
		水帶‧瞄子	瞄子				○
			結合狀態				○
外		設置場所
		幫浦規格		製造廠		額定出水量 ℓ/min
						額定全揚程 m
	加			型號		製造號碼
		電動機規格		製造廠		種類 型電動機
						額定電壓 V
				型號		額定電流 A
	壓			製造號碼		額定輸出 HP/kW
觀		幫浦‧電動機		設置狀況	────────
				接地工程	種接地
				配線	────────
	送			潤滑油	────────
		＊防止水溫上昇 / 之排放裝置		配 管	管徑 A
				限流孔	流過口徑 mm
	水			設在中繼幫浦之排	排放配管高度 m
試				放配管‧排放裝置	排放裝置設定壓力 kgf/cm2
		性能試驗裝置配管‧閥類			────────
	裝	呼水裝置		材質	鋼板製‧合成樹脂製
				水量	ℓ
				溢水用排水管	管徑 A
				呼水管	管徑 A
	置			補給水管	管徑 A
驗				減水警報裝置	浮球閥‧電極
		控制裝置		設置場所
				控制盤	────────
				預備品	────────
				接地工程	種接地

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓		壓力表‧ / 連成計			設置位置		────────
	送水					性能		────────	──
外	裝置		耐震措施					有 ‧ 無
	啟	直接		設置場所				────────
	動	操作部		表示				────────
	裝	遠隔		設置場所				────────
	置	操作部		構造				────────
觀				表示				────────
	配	設置狀況					專用‧兼用	○
	管	配管					100 A	○
	‧	材質					────────	○
	閥	閥類					────────	○
試	類	吸水管					────────	○
		耐震措施					────────	○
	電 / 源	常用電源					V
		緊急電源種類					發電機設備‧蓄電池設備
	屋頂．中繼水箱	構`-造					────────	○
驗		水量					1000 ℓ	○
		給水裝置					────────	○
		耐震措施					────────	○
		呼水裝置			減水警報裝置動作狀況			距底面之高度 m
	加	動作試驗			自動給水裝置動作狀況			────────
性	壓				由呼水槽補給水狀況			────────
	送	控制裝置			啟動‧停止操作時狀況			────────
能	水	試驗			電源切換時之運轉狀況			────────
	裝	啟動裝置試			幫浦啟動狀況			────────
試	置	驗‧啟動表			啟動表示點燈狀況			────────
	試	示試驗 １			運轉狀況			────────
驗	驗	幫浦試驗			全閉運轉 / 時狀況		全閉揚程	m
				電壓	V
				電流	A

連結送水管設備
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
	加壓 / 送 / 水 / 裝 / 置			額定負荷 / 運轉時狀況	額定揚程	m
性		幫浦試驗			電壓	V
能					電流	A
試		＊防止水溫上昇排放裝置試驗				排放水量 ℓ/min
驗		＊幫浦性能試驗裝置試驗				標示值的差 ℓ/min
	配管耐壓		未用加壓送水裝置之配管部分			試驗壓力 17.5 kgf/cm2	○
	試驗		使用加壓送水裝置之配管部分			試驗壓力 kgf/cm2
綜			送水壓力			9.5 kgf/cm2	○
合	放水試驗		放水壓力			3.5 kgf/cm2	○
試			放水量			646 ℓ/min	○
驗	緊急電源		發電機設備			────────
	切換試驗		蓄電池設備			────────
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.消防幫浦如係經內政部審核認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

消防專用蓄水池測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名：○ ○ ○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用途		丁2 ‧中度危險工作場所		基地	118，000 m2		總樓地板面積		30，000 m2
				面積			合計
構造		防火建築物					建築物高度		15.2 m
試驗項目					種類．容量等內容					結果
	設置場所等		距建築物之水平距離			80 m					○
水			消防車之接近			────────					○
			種類			地下水池		地上水槽		其他	─
	種類．		有 效 水 量(m3)			30					○
	有效水量		數量			4					○
			有效水量的合計(m3)			120					○
源	進水管 / 投入孔		投入孔尺寸			60 cm					○
			投入孔字樣標示			────────					○
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

排煙設備測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○○○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用 途		戊1 ‧複合用途			總樓地板面積			12,000 m2
試驗項目					種類．容量等內容		結果
		設置場所					屋頂空調機房 A		○
		設置方法					────────		○
外	排煙機	構造．材質					────────		○
		性能					1,000 m3/min		○
		電動機與排煙機之連結					────────		○
		自動		設置場所			────────		○
		啟動	探測器	構造．性能			────────		○
觀		裝置		配線			────────		○
	啟動裝置		自動控制盤或自動啟動盤				────────		○
		手動	設置場所				────────		○
		啟動	構造				────────		○
		裝置	遠隔操作方式				────────		○
試			標示				────────		○
			區劃構成				────────		○
		排煙	構造				────────		○
		區劃	規模				────────		○
			可動式防煙壁				────────		○
驗	排煙口等		設置位置				────────		○
			周圍狀況				────────		○
		排煙口	開口面積				────────		○
			與風管接續				────────		○
			構造．材質				────────		○
	排煙口					────────		○

排煙設備
試驗項目			種類．容量等內容					結果
		設置場所等	────────					○
外		設置方法	────────					○
觀	風管	斷面積	────────					○
試		防火區劃貫通部分	────────					○
驗		閘門	────────					○
	電源	常用電源	200 V					○
		緊急電源種類	發電機設備．蓄電池設備					○
	排煙區劃		1	2	3	4	5	6				○
性	自動啟動	探測器動作狀況	○	○	○	○	○	○				○
能	裝置動作	排煙機動作狀況	○	○	○	○	○	○				○
試	試驗	排煙口狀態	○	○	○	○	○	○				○
驗	手動啟動	啟動裝置動作狀況	○	○	○	○	○	○				○
	裝置動作	排煙機動作狀況	○	○	○	○	○	○				○
	試驗	遠隔操作狀況	○	○	○	○	○	○				○
綜合試驗		室內排煙	120 m3/min					○
	排煙風量	特別安全梯或 / 緊急昇降機間排煙	120 m3/min					○
備 / 註

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源插座測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名：○○○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用途		甲3 ‧ 旅館			總樓地板面積	12,000 m2		樓層數	地上 13 層 地下 1 層
試驗項目					種類‧容量等內容			結果
	設置場所					A、B樓梯間			○
			11 層 以 上				5 個			○
外	設置數		地下建築物				－ 個
			設在一個樓層之最大個數				2 個			○
			設在一個專用幹線之最大個數				3 個			○
觀	專用幹線					2 根			○
	過電流		設置場所				────────			○
	遮斷器		種類				開閉器15A‧配線用遮斷器20A			○
試			設置場所				距地板面的高度 1.2 m			○
	保護箱		構造				────────			○
			接地				────────			○
驗	電源		常用電源				────────			○
			緊急電源種類				發電機設備‧蓄電池設備			○
	表示燈					────────			○
性能試驗	端子電壓試驗			最大			103 V			○
				最小			103 V			○
備 / 註	測定機器 / (1)交流電壓計 / 型式：2013 製造年：91年10月 製造者：○○製作所股份有限公司

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

無線電通信輔助設備測試報告書
					測 試 日 期○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○○○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
用途		甲1．舞廳﹙地下層﹚				總樓地板面積	10,000 m2	樓層數	地下1 層
試驗項目					種類‧容量等內容				結果
	使用區分‧設備方式					專用 ． 共用 （ 警察 ）				○
					周波數 150 MHz				○
			設置場所			────────				○
	無線電 / 接頭		保護箱			────────				○
			接頭			────────				○
外	增幅器		設置場所			────────				○
			構造‧性能			────────				○
	混合分			設置場所
觀	配器‧		混合分配器	插入損失		dB
	混合器			構造‧性能		────────
	‧分配			設置場所		防災中心				○
試	器‧分		混合器	插入損失		4 dB				○
	波器或			構造‧性能		────────				○
	其他類			設置場所		防災中心				○
驗	似器具		分配器	插入損失		4 dB				○
				構造‧性能		────────				○
				設置場所
			分波器	插入損失
				構造‧性能		────────

無線電通信輔助設備
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
外		電纜		天花板內舖設	○
		接續			○
		天線	利得	dB
觀	天線‧洩		設置個數
	波同軸電		結合損失	60 dB	○
	纜‧同軸	洩波同軸電纜	使用長	800 m	○
	電纜		傳送損失	30 dB/km	○
試		同軸電纜	使用長	30 m	○
			傳送損失	47 dB/km	○
		設置位置		距樓扡板面1.2m	○
		設置方法		────────	○
驗	工程方法	接線		────────	○
		接續部之防水措施		────────	○
		耐熱措施		────────	○
		金屬板等影響之有無		────────	○
性能 / 試驗	電壓駐波比之測定			1.11	○
備 / 註	測定機器 / (1)發 信 機 型式：M-100 製造年：民國91年10月 製造者：○○公司 / (2)方向性結合器 型式：B-1 製造年：民國91年10月 製造者：○○公司 / (3)通過型電力計 型式：CM-B 製造年：民國91年10月 製造者：○○公司

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。

緊急電源（發電機設備）測試報告書
					測 試 日 期 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○○○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
使用區分				僅供消防安全設備使用(消防設備種類 自動撒水設備、滅火設備 )
				與其他設備共用(共用設備種類 保安動力、保安照明、緊急照明 )
發電機設備				製造廠		○○公司					型式號碼‧製造年					LWTS-01、民國91年
規格				額定輸出		HP/kW				額定電壓				6,600 V				絕緣等級
原動機				引擎馬力				5 BHP					轉速				1000 rpm
規格				額定電壓				110 V					額定頻率				60 Hz
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所					一樓、發電機室					○
	設				換氣設備					────────					○
外	置	專用室			有效之防火區劃					────────					○
	場	‧			防水措施					────────					○
	所	機械室等			防止起火‧防止擴大延燒					────────					○
	等				有無照明設備					────────					○
觀					標示					────────					○
	構造‧性能					────────					○
	保	應確保保有					操作面前面	檢修面	換氣面		其他面		周 / 圍	相 / 互 / 間	相對面					變電設備或蓄電池設備				建
	有	距離之機器					操	檢	換		其					築	－－
試	距	等部分					作	修	氣		他	整 / 套 / 式			整套式以 / 外	物
	離	機器名 １					面	面	面		面					等
	︵	整套式					－	－
	m	整套式以外	發電裝置				－	－	－		－		1.0					1.5			－		○
驗	︶		控制裝置				1.5	1.0	1.0		1.0		－	－					1.5			－		○
			燃料槽原動機				－	－	－		－		－	1.0	－	－	－		－	－			－	－	○

緊急電源(發電機設備)
試驗項目					種類‧容量等內容	結果
		分岐方法			────────	○
外		結線‧接續			────────	○
		標示			────────	○
觀	設置	耐震措施			────────	○
	方法	發電裝置‧控制裝置﹙高水溫、低油壓、超轉速保護裝置﹚			────────	○
試		配線			────────	○
		引擎排氣管與固定設備連接處 / 有無裝設防震軟管			────────	○
驗		引擎運轉部有無安全護網裝置			────────	○
		控制盤﹙電壓、電流、頻率表﹚			────────	○
		油箱容量			供滿載運轉 2小時，燃料種類柴油	○
	啟動	蓄電池設備啟動			12V，10個，5 AH，啟動 6 次	○
性	方式	空壓系統啟動			10 Kgf/cm2 ， 10ℓ ，啟動6次	○
	通風換氣試驗				風機110 V， 50kW， 風量120 CMM	○
能		電機子捲線		高壓	100 MΩ	○
		‧主回路		低壓	MΩ
試	＊絕緣	激磁繞組			50 MΩ	○
	阻抗	控制回路			50 MΩ	○
驗	試驗	控制回路(自動盤)			50 MΩ	○
		充電	交流側端子		50 MΩ	○
		裝置	直流側端子		50 MΩ	○

緊急電源(發電機設備)
試驗項目				種類‧容量等內容	結果
	接地阻抗試驗			4 Ω	○
	＊絕緣耐力試驗			施加電壓 10,350 V	○
性	＊ / 動作試驗	保護裝置動作試驗	過電流遮斷器	動作電流值 85 A	○
			超速停止裝置	動作回轉值 1,950 rpm	○
能			斷水或水溫上昇停止裝置 / (水冷式)	動作溫度 度
			氣體溫度上昇停止裝置 / (氣渦輪機)	動作溫度 600 度	○
試			減液警報裝置(電氣啟動式)	設定液面 10 mm	○
			啟動空氣壓下降警報裝置 / (空氣啟動式)	動作壓 kgf/cm2
驗			啟動空氣壓自動充氣裝置 / (空氣啟動式)	動作壓 kgf/cm2
			手動停止裝置		○
		切換試驗	啟動試驗	電壓確立時間 38 sec	○
			自動切換試驗﹙ATS﹚	100 V， 10 A， 極數	○
備 / 註	測定機器 / 接地阻抗計 / 型式：3235 製造年: 91年10月 製造者: ○○製作所股份有限公司 / 絕緣阻抗計 / 型式：2403 製造年: 91年10月 製造者: ○○製作所股份有限公司

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3. 消防用發電機設備如係經內政部審核認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

緊急電源（蓄電池設備）測試報告書
					測 試 日 期○○ 年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名：○○○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
使用區分					僅供消防安全設備使用(消防設備種類 室內消防栓 )
					與其他設備共用(共用設備種類 )
蓄電池設備					容量		300 AH					輸出電壓				DC 108 V
					種類		鉛蓄電池					單元數				54 cell
充電裝置					充電方法		浮動					輸出電壓				118 V
					輸入電壓		100 V					輸出電流				10 A
試驗項目					種類‧容量等內容					結果
		設置場所					一樓 蓄電池室					○
	設			換氣設備					────────					○
外	置	專用室		有效之防火區劃					────────					○
	場	‧		防水措施					────────					○
	所	機械室等		防止起火‧防止擴大延燒					────────					○
觀	等			有無照明設備					────────					○
				標示					────────					○
	構造‧性能					────────					○
試	保	應確保保有				操作面前面		檢修面	換氣面	其他面		周 / 圍	列相 / 互 / 間	相對面					變電設備或發電設備			建	---
	有	距離之機器					操	檢		換	其				築
	距	等部分					作	修		氣	他	整 / 套 / 式		整套 / 式以 / 外	物
驗	離	機器名 １					面	面		面	面				等
	︵	整套式					－	－					－
	m	整套式以外	蓄電池設備			－		1.5	－	0.2		－	0.6	－	－		－	－	－		－	－	○
	︶		充電裝置			1.5		1.0	0.6	0.2		－	1.0	－	－		－	－	－		－	－	○

緊急電源(蓄電池設備)
試驗項目			種類‧容量等內容	結果
		分岐方法	────────	○
外		結線‧接續	────────	○
觀	設置	標示	────────	○
試	方法	耐震措施	────────	○
驗		蓄電池設備‧充電裝置	────────	○
		配線	────────	○
性	接地阻抗試驗		種接地 2 Ω	○
能	＊絕緣	充電裝置之交流側端子與大地間	100 MΩ	○
試	阻抗	變流﹙逆﹚裝置之交流側端子與大地間	100 MΩ	○
驗	試驗	直流側端子與大地間	100 MΩ	○
	動作	減液警報裝置	────────	○
	試驗	切換裝置	────────	○
備 / 註	測定機器 / ﹙1﹚接地阻抗計 / 型式：3235 製造年：91年10月 製造者： ○○製作所股份有限公司 / ﹙2﹚絕緣阻抗計 / 型式：2403 製造年：91年10月 製造者：○○製作所股份有限公司

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2. 測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.蓄電池設備如係經內政部審核認可通過之認可品者，得免除「＊」部分之試驗。

耐燃耐熱配線測試報告書
					測 試 日 期 ○○年 ○○ 月 ○○ 日
					測 試 人 員
					姓 名： ○○○ 簽章
					地 址： ○○市○○路○○號○樓
消防安全 / 設備的種類		室內消防栓設備 自動撒水設備 水霧滅火設備 泡沫滅火設備 / 二氧化碳滅火設備 乾粉滅火設備 室外消防栓設備 / 火警自動警報設備 瓦斯漏氣火警自動警報設備 / 緊急廣播設備 標示設備 排煙設備 連結送水管 / 緊急電源插座 無線電通信輔助設備
試驗項目					種類‧容量等內容		結果
外 / 觀 / 試 / 驗 / (平均)	電源回路的		設置場所		────────		○
	開關器‧遮		開關器		────────		○
	斷器等		遮斷器		────────		○
			保護配線之線路		電源回路‧操作回路‧表示燈回路‧警報回路		○
	耐燃耐熱		電線的種類‧大小		────────		○
	保護配線		配線方法		────────		○
			接續		────────		○
			工事方法		────────		○
	配線(耐燃 / 耐熱保護配 / 線以外)		電線的種類‧大小		────────		○
			配線方法		────────		○
			接續		────────		○
	耐震措施				────────		○
性 / 能 / 試 / 驗 / (平均)	接地阻抗 / 試驗			電壓種類	低壓‧高壓‧特別高壓		○
				接地阻抗值	2 Ω		○
				電源回路	200 V 100 MΩ		○
	絕緣阻抗 / 試驗			操作回路	24 V 100 MΩ		○
				表示燈回路	100 V 100 MΩ		○
				警報回路	V MΩ		－

試驗項目			種類‧容量等內容	結果
性 / 能 / 試 / 驗	絕緣阻抗 / 試驗	探測器回路	V MΩ	－
		附屬裝置回路等	V MΩ	－
	絕緣耐力試驗		V MΩ	－
備 / 註	測定機器 / (1)接地阻抗計 / 型式：3235 製造年：91年10月 製造者：○○製作所股份有限公司 / (2)絕緣阻抗計 / 型式：2403 製造年：91年10月 製造者：○○製作所股份有限公司

註：1.「種類．容量等內容」欄位部分之「──」畫線部分免填，其餘欄位則以圈選方式或填入適當內容。
     2.測試人員應依本表實施外觀、性能及綜合試驗，測試結果符合規定者於「結果」欄位打「○」，不符合者打「×」，無該項試驗者打「╱」。
3.如有二種以上消防安全設備時，應就每一設備測試並分別填寫本報告書。