使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領
一、目的：為輔導使用液化石油氣容器營業場所（簡稱營業場所）自主檢查及液化石油氣零售業（簡稱瓦斯行）更換液化石油氣容器（簡稱瓦斯桶）作業安全，特訂定本指導綱領。
二、適用對象：營業場所及瓦斯行
三、實施內容
(一)營業場所部分：
1.自行換裝瓦斯桶時，應先關閉容器閥（含周圍容器之容器閥）及周圍火源。
2.營業場所之管理權人應指派人員依附件1使用液化石油氣容器營業場所自主檢查表檢查瓦斯桶及管線，每2週至少1次。
3.瓦斯行換裝瓦斯桶或維修時，營業場所之管理權人應指派人員在場，雙方應簽收確認，格式如附件2。
4.營業場所業者所設置之燃氣器具及管線材料等應符合國家標準，另串接管線應由具有氣體燃料導管配管技術士證照之人員進行安裝或檢修，且應符合下列規定：
(1)容器與管線連接處應有防止脫落裝置(如圖1)或固定裝置(如圖2)。
(2)閥與管線連接處建議採用氣體流出防止器。
(3)燃氣橡膠管長度不得超過1.8公尺，且管線之安裝應符合「建築技術規則建築設備編」第79條規定。
(4)燃氣橡膠管最小彎曲半徑為110mm以上，切勿扭曲及纏繞(如圖3、4)。
5.發生大量洩漏情形時，勿開啟電器，並應儘速疏散人員及通報消防單位處理。
(二)瓦斯行部分
1.換裝瓦斯桶時，應先關閉容器閥（含周圍容器之容器閥）及周圍火源。
2.瓦斯行應輔導營業場所業者將瓦斯桶置於戶外通風良好處及自行換裝瓦斯桶之安全注意事項。另供氣時倘發現營業場所有通風不良（嚴重者如容器置於地下室）、容器擺放位置易蓄積液化石油氣（如置於低窪處或周圍有梯間等）或容器未以鐵鏈及圍欄等措施(如圖5)固定以防止傾倒等情形，應請其立即改善，如未改善應拒絕供氣。

      （圖1） （圖2）

（圖3） （圖4）

（圖5）

附件1：
液化石油氣容器串接使用場所自行檢查表( 年度)
場所名稱
項次	項別		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
一	容器位置
二	標示
三	滅火器
四	防止日光直射措施
五	容器防止傾倒之固定措施
六	燃氣導管
七	燃氣橡膠管
八	氣體漏氣警報器
檢查人員簽章及日期
管理權人（或現場負責人）簽章及日期
不符合項目改善說明 / (日期、改善方式)

備註：
一、填表說明：符合請填○，不符合請填Ⅹ，並填寫改善說明。
二、各項目檢查重點如下：
容器位置	容器置於室外/容器置於室內，設有防止氣體滯留之有效通風裝置	容器防止傾倒之固定措施	防止容器傾倒之固定措施功能正常
標示	嚴禁煙火標示清楚無汙損	燃氣導管	1.燃氣導管無破損或疑似漏氣等異常情形 / 2.燃氣導管之固定裝置未鬆脫
滅火器	1.滅火器未逾檢驗期限 / 2.滅火器壓力正常	燃氣橡膠管	1.燃氣橡膠管未扭曲或纏繞 / 2.燃氣橡膠管無龜裂或破損 / 3.管接合處之防止脫落裝置未鬆脫
防止日光直射措施	容器置於不會被日光直射之處所/設有遮蔽物防止容器被日光直射	氣體漏氣警報器	1.氣體漏氣警報器外觀正常無損壞情形 / 2.裝設於容器附近接近地面位置

液化石油氣容器串接使用場所自行檢查注意事項：
1. 為執行公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第73條之1第1項第1款第9目規定，特訂定本注意事項。
2. 液化石油氣容器串接使用量達80公斤以上之場所，其管理權人應指派人員依下列表格內容，每月至少自行檢查1次，檢查資料應保存2年。
串接液化石油氣容器80公斤至1000公斤之場所自主檢查項目表
附表：
場所名稱
列管使用量				公斤
液化石油氣 / 使用量				項別	檢查項目
超過600公斤至1000公斤	超過300公斤至600公斤	超過120公斤至300公斤	80公斤至120公斤	嚴禁煙火標示及滅火器	□符合規定 / □嚴禁煙火標示大小規格不符 / □嚴禁煙火標示字體破損不易辨識 / □其他	□滅火器配件損壞 / □滅火器數量不足(滅火效能值) / □滅火器壓力不足
				容器位置	□置於室外或室內(設置防止氣體滯留之有效通風裝置) / □無通風裝置 / □其他
				防止傾倒措施	□有固定裝置(鐵鍊、固定底座) / □無固定裝置	□其他
				防止日光直射措施	□有遮蔽 / □無遮蔽
				氣體燃料導管配管技術士安裝燃氣導管	□符合規定 / □燃氣導管未固著於牆壁或地板 / □未由氣體燃料導管配管技術士 / 安裝 / □其他	□既設場所免改善 / □未張貼施工標籤
				燃氣橡膠管及燃氣導管	□符合規定 □既設場所免改善 / □管線扭曲或纏繞 / □銜接處未設置防止脫落裝置 / □其他	□燃氣橡膠管長度不得超過1.8m / □燃氣橡膠管最小彎曲半徑未達110mm / □燃氣橡膠管或燃氣導管未符國家標準
				氣體漏氣警報器	□符合規定 / □檢知器損壞或拆除	□警報裝置故障 / □其他
				書面陳報	□已陳報	□未陳報
				每月自行檢查	□符合規定 / □未依規定自行檢查	□檢查資料未保存二年 / □其他
				用火設備安全距離(2m)	□符合規定 / □距離不符
				自動緊急遮斷裝置	□符合規定 / □遮斷閥損壞或拆除	□未連動氣體漏氣裝置 / □其他
				容器置於室外，應有栅欄或頂蓋等設施	□符合規定 / □未設置柵欄或圍牆等設施(防止外人接近以避免產生危險) / □其他	□未設置頂蓋(防止日光直接照射及雨水侵蝕容器) / □頂蓋距離地面未達2.5m
				標示板標示緊急聯絡人姓名及電話	□符合規定 / □標示板大小不符 / □標示板內容不符	□其他
				與保護物之安全距離	□符合規定：（□安全距離 □設置防爆牆） □既設場所免改善 / □不符規定：（□安全距離不足 □未設置防爆牆）

安裝液化石油氣容器簽收確認表
附件2：
_____________________________________（營業場所名稱）向___________________________________（瓦斯行名稱)
購買液化石油氣或要求檢修液化石油氣容器及相關設備。
經檢查確認該等液化石油氣容器均已安裝完成且均於檢驗有效期限內，其容器外觀無顯著損傷、凹痕、腐蝕變形等有漏氣之虞情形，並經檢查容器、管線及調整器無漏氣等異常狀況。
另容器係直立放置於不易蓄積液化石油氣之通風良好處(不可置於地下室)並設有固定措施。
日期 / 年/月/日	事由 / (購買/檢修)	確認人 / (營業場所)	確認人 / (瓦斯行)
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修
/ /	□購買□檢修